미국 온수기+에어핸들러 시장 검토

기준일 : 2026-07-02

목적: RING TWIN System과 결합할 물용 에어핸들러 소싱·협업 후보 선별 · 성격: 임원 보고용 요약

1. 요약 및 의사결정

- 결론 : 사업화는 가능하나 틈새시장이며, 성패는 협업 후보가 아니라 RING 자체에 달려 있음.

인증은 통과 가능한 절차이고, 진짜 관문은 RING의 연속 난방성능임.

- 제품 : RING 온수기 2대(난방 160~180°F / 급탕 140~160°F). 콤비 아님.

온수 코일이 공기를 데워 기존 덕트로 분배(물-공기 방식).

난방·급탕 무간섭 + 상호 응급백업이 차별점.

- 시장 : 가스+중앙덕트 틈새시장. 모집단 약 47백만 가구(상한), 전체 주택 1% 내외 100만 가구.

- 1순위 후보 : iFlow(Navien 연동 선례), Hi-Velocity(P.9 경험), First Co.(탱크리스 전용 라인 UCXQBR).

2순위 후보 : ADP·Aspen·SunTherm.

- 경쟁 : Rinnai·Rheem이 이미 완제품 세트 판매 중이나 독립 A/H는 "비-Rinnai/Rheem 열원"을 반김.

- 리스크 : 온수기는 급탕용으로 정격을 매기므로, RING이 혹한기에 뜨거운 환수를 받으며 160~180°F

목표 48,000 BTU/h를 연속 유지하는지가 미검증임.

인증처럼 절차로 해결되지 않으므로 파트너 선정 전 사내 벤치 테스트로 먼저 확인해야 함.

⑦ 즉시 실행 : RING 성능 벤치 테스트(선행) → 통과 시 1순위 3사 정보요청(RFI) + 인증 확보 병행.

⑧ RING 사업화 체크리스트

| 선결 항목 | 현재 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 공간난방 등재·보증 | 미확보 | 난방 용도 등재·보증 유지 |
| NSF/ANSI 372 (음용수·저납) | 미확보 | 인증(개방루프 전제) |
| 180°F 연속 정격출력 | 미확보 | 48,000 BTU/h 연속 유지 |
| 고온 환수 내성 | 미확보 | 효율·능력 유지 |
| 최소 연소량(모듈레이션 하한) | 미확보 | 저부하 단락사이클 회피 |
| LP(프로판) 전환 | 미확보 | 표준 전환킷 |

2. RING TWIN System

① 제품 개념

• 콤비 아님 : 보일러 1대 겸용(콤비)과 정반대. RING 온수기 2대로 난방·급탕을 분리함.

| 구성 | 역할 | 운전 온도 |
| --- | --- | --- |
| RING #1 | 난방용 — 물용 A/H 코일에 온수 공급 | 160~180°F |
| RING #2 | 급탕용 — 가정용 온수(DHW) | 140~160°F |

• 상호 백업 : 한 대 고장 시 다른 한 대가 응급 지원 → 겨울 난방 정지 리스크 완화

• 히팅박스 (옵션·특허 출원) : 판형 열교환기+순환펌프+TMV로 난방수·급탕수 분리(폐루프)

→ 레지오넬라·교차오염 해소, 인증 부담도 완화.

1안은 온수기#2를 급탕 전용으로, 2안은 온수기#2를 난방예비 겸용으로 두어(밸브 4개 추가)

#1 고장 시 #2가 난방을 대체. 현장 초기에는 히팅박스 없이 배관·PCB만으로 응급 상호지원 구성

• 냉방 통합 (옵션) : 같은 A/H에 냉매 DX 코일 병설 → 냉난방 한 덕트(가스 퍼니스+AC와 동일 )

물용 A/H 한 캐비닛에 온수 코일(난방)과 냉매 DX 코일(냉방)을 함께 넣을 수 있음.

First Co HCXW 시리즈가 실제로 "Heat Pump or DX + Hot Water Coil" 단일 캐비닛 제품임

(A코일 + 슬라이드아웃 온수코일 + 1·2차 드레인).

가스 퍼니스 + AC와 동일한 냉방 구조. (퍼니스 집도 냉방은 실외 AC를 따로 다는 것과 같음)

따라서 타깃은 "온수 배관이 깔린 집"이 아니라 "가스가 들어오고 중앙 덕트가 있는 집"임.

② 진입 전제

• 	중앙 덕트(강제송풍) 시스템 : A/H가 데운 공기를 보낼 통로.

• 	하이드로닉(라디에이터·베이스보드) 배관은 필요 없음.

물이 도는 구간은 온수기↔A/H 코일 사이 짧은 내부 루프뿐, 집 안 난방 분배는 기존 덕트로 함.

• 	가스 공급 : RING이 가스 온수기이기 때문. 도시가스뿐 아니라 프로판(LPG)도 대상임

③ 하이브리드 옵션

• 	히트펌프(냉방+평시 난방) + RING(혹한기 백업 난방) 조합도 가능

온화기 효율과 혹한기 신뢰성을 함께 취할 수 있음.

④ 시장 배경

• 	미국은 콤비(1대 겸용)를 "고장 시 난방·급탕 동시 정지"로 보고 거부감이 있어,

전통적으로 보일러·온수기를 따로 설치함. TWIN(2대 분리)은 이 시장 심리에 정확히 부합함.

3. 시장 규모와 타깃

① 시장 정의

• 	전체 A/H 시장이 아니라, 가스 온수기(RING)를 열원으로 물용 코일이 공기를 데워 기존 덕트로

난방하는 물-공기 방식 틈새시장.

• 	회장님 지시 기준의 타깃:

- 물(하이드로닉) 기반 열교환을 선호하는 층.

- 냉매·화학 매체 열교환에 거부감이 있는 사용자. 전체 보일러 시장의 약 3% 수준의 틈새시장

② 공략 지역 : 시애틀, 다코타, 일리노이, 미시간, 뉴욕, 보스턴, 메인 등 한랭지 북부·동북부. 캐나다

③ 히트펌프 약점(외기 저온 시 효율 급락, 온수 생산량 부족, 정부 보조금 의존)을 공략하는 가스 기반

④ 핵심 수치 (US Heating 보고서, BRG 2024-05 기준)

• 미국 총 주택 1.235억 가구, 중앙 온풍로(덕트) 58.3%.

• 천연가스 중앙 온풍로 약 4,740만 가구 = 가스+덕트 도달 상한.

• 실타깃(SAM)은 일부로, 전체 주택 1% 내외 약 100만 가구급. 연간 교체·신축은 이 중 10% 안팎.

• 예상 수치

| 단계 | 계수(가정) | 잔존 규모 |
| --- | --- | --- |
| ① 가스+덕트 모집단 | — | 4,740만 |
| ② × 공략 한랭지 비중 | 약 35% | 약 1,660만 |
| ③ × 콤보 우위 상황 (동시교체·신축·멀티패밀리) | 15~25% | 250~415만 |
| ④ × 채택률 | 보수 12% / 기준 30~40% / 공격 50~60% | 40만 / 90~140만 / 140~240만 |

⑤ 지역 특성

• 온풍로(덕트) 보급률은 중서부 77.9% > 서부 58.5% > 동북부 51.2%로 중서부가 덕트 밀도 높음

• 천연가스 온수기 비중도 서부 61.7%·중서부 57.5%로 높아 가스+덕트 교집합이 두터움.

⑥ 금액 시장

• SAM 중 연 10% 교체·신축 가정 시 장비만 기준 보수 2.0~3.2억 달러 / 기준 4.5~11억 달러,

설치 포함 시 각각 3.6~6.0억 / 8.1~21억 달러 수준.

• 이 시장은 대량 범용이 아니라 인증·도매망·설치사 교육이 붙어야 열리는 고부가 틈새시장임.

4. 고객 가치·경제성

① 왜 RING TWIN인가

• 	순수 비용 최소화라면 가스 퍼니스+AC가 우위. RING TWIN이 파는 값어치는 난방·급탕 무간섭 + 상호백업 + 무냉매이며, 이를 중시하는 틈새시장(고급탕·냉매 거부·난방 연속성)과 히트펌프 혹한기 약점 대체가 실타깃.

② 방식별 비교

(아래 금액은 한랭지 단독주택 기준 추정 레인지, 실수치는 견적 확정 필요)

| 방식 | 설치비(추정) | 운전비 | AS·리스크 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가스 퍼니스+AC | 6,000~10,000달러 | 낮음 | 낮음(기준선) |
| 히트펌프+백업 | 12,000~20,000달러 | 혹한기 급증 | 냉매·보조금 의존 |
| 콤비보일러(+A/H) | 10,000~16,000달러 | 응축효율 양호 | 1대 고장 시 난방·급탕 동시 정지 |
| RING TWIN(+A/H) | 9,000~15,000달러 | 비응축이라 콤비보단 불리 | 2대 상호백업(난방 연속성)·접점 증가로 누수원↑ |

③ 히트펌프 대비

• 	히트펌프는 정부 보조금 의존도가 높아 제도 변화 리스크가 크고 외기 저온 시 능력·효율이 급락함. RING TWIN은 가스 기반이라 외기 영향이 작고 급탕 여유가 큰 것이 상대 강점임.

④ 비용 성격

• 	TWIN은 온수기 2대라 장비비가 단일 유닛보다 높음. 따라서 최저가 경쟁이 아니라 "난방 연속성·무냉매·급탕 무간섭"에 값을 치를 틈새시장 고객을 겨냥해야 함. 순수 비용 최소화 고객은 가스 퍼니스+AC로 유지될 가능성이 큼.

⑤ 사업 착수 판단용 항목 (VESTA)

• 	고객 경제성(§1.5)과 별개로, 사업 착수 판단에는 아래 VESTA 측 비용·수익 항목이 필요함. 현재 사내 데이터 미확보로 골격만 제시하며 실수치는 회사가 채워야 함.

| 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| P.9(또는 동등) 인증 시험 비용·기간 | 회사 확정 필요 | 조합당 시험, TWIN 2대 방식은 시험기관 협의 |
| 금형·셋업·현지화 비용 | 회사 확정 필요 | 히팅박스·제어 포함 |
| A/H OEM 최소물량(MOQ)·납기 | 회사 확정 필요 | 후보사 RFI로 확보 |
| 예상 판매가·마진 | 회사 확정 필요 | 온수기 2대+A/H+히팅박스 패키지 |
| 투자 회수기간 | 회사 확정 필요 | 위 항목 확정 후 산출 |

5. 강점·약점과 핵심 리스크

① 강점

• 	① 난방·급탕 무간섭(콤비의 급탕 끊김 없음) ② 상호 백업(스페어 내장) ③ 무냉매·물 기반 ④ 히팅박스 폐루프 위생성 ⑤ 냉방 통합. TWIN(2대 분리)의 타당성은 설치업자 포럼 실사용 사례(겸용 실패·단일 고장점·부하별 사이징 효율)로도 뒷받침됨.

② 약점·한계 (심각도) : 연속난방 성능

| # | 약점 | 내용 | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 난방능력· 수온 상한 | 온수기 난방 상한 180°F. 물온도가 코일 출력을 좌우해, 대형·극한랭·누수 많은 집은 용량 부족(3장 참조) | High |
| 2 | 공급공기 온도 | 하이드로닉 코일은 퍼니스보다 공급공기 온도가 낮음. 160~180°F 운전이면 응축 콤비(140°F)보다는 낫지만 195°F 보일러보다는 열세 | Med |
| 3 | 누수·수해 (목조) | 온수기 2대+히팅박스+코일로 가압 온수 접점이 늘어 누수원 증가. 목조주택 확산 피해 큼 → 드레인팬·플로트스위치·누수센서 필수 | Med-High |
| 4 | 동결·부동액 | 정전·버너정지 시 코일 동결. 폐루프에 글리콜 사용 가능하나 열전달 15~20%↓, 펌프동력↑ → 용량 여유 잠식 | Med |
| 5 | 비응축 효율·고온 환수 | 160~180°F 운전은 응축 영역을 벗어나 효율을 강점으로 내세우기 어려움. 탱크리스는 찬물 유입 전제 설계라 뜨거운 환수가 들어오면 효율이 더 감소. 판매는 효율이 아니라 신뢰성·물 기반(무냉매)·통합으로 접근해야 함 | Low-Med |
| 6 | 스케일· 유지보수 | 급탕 유닛은 경수 스케일 관리 필요. 난방 유닛은 폐루프면 스케일 적음. 유지보수 부담은 밀폐 퍼니스보다 큼 | Med |
| 7 | 인증·등재·보증 | 온수기를 공간난방 용도로 쓰려면 공간난방 등재·보증 확인 필요. 실제로 일부 브랜드(예: Noritz)는 난방 전용 사용 시 열교환기 보증을 12년→3년으로 축소함. 진입 필수는 안전 등재+(개방루프 시)NSF이고, CSA P.9는 리베이트·신뢰성용 전략 인증임(§6) | Med-High |
| 8 | 모듈레이션 하한·단락사이클링 | 급탕용 대화력(최대 18만 BTU/h급)과 저부하 난방(1~2만 BTU/h)의 불일치로, 최소 연소량 아래로 못 내려가 단락사이클·공급공기 온도 처짐이 발생할 수 있음. RING 모듈레이션 하한 실측 필요 | Med |
| 9 | 가스라인·벤팅 (2대) | 온수기 2대 동시 최대 입력(40만 BTU/h급) 대응 관 구경·미터 용량, 벤트 2개·연소공기 확보로 설치 복잡도·비용 증가. 현지 코드·가스사 확인 필요 | Med |
| 10 | 인스톨러 수용성 | "탱크리스는 난방용으로 부적합"이라는 정서가 미국 설치업자층에 실재함. 겸용 등재 문서·시공 매뉴얼·교육으로 정면 대응해야 하는 시장 설득 과제 | Med |

* 모듈레이션 하한·단락사이클 : 버너를 최소 화력 밑으로는 못 줄여서, 저부하(봄·가을)엔 필요보다 세게 때우고

금방 껐다 켜기를 반복함 → 마모·효율 저하. RING의 최소 화력(turndown)이 낮을수록 유리(버퍼탱크로 완화).

* 가스라인·벤팅 2대 : 온수기 2대라 동시 최대 가스 소비(약 40만 BTU/h)를 감당할 가스관·미터 용량과 배기관

2세트·연소공기가 필요 → 설치비·공간 부담 증가.

* 비응축 고온 효율 : 콘덴싱 고효율은 환수가 낮을 때(≤130°F) 나옴. 난방은 160~180°F 고온, 응축이 잘 안 돼

효율이 비응축(80%대)으로 내려감 → 판매는 효율이 아니라 신뢰성·무냉매로.

6. 경쟁·용량 분석

① 물 온도가 난방능력을 좌우함 (IBC AHU800·3GPM 실측)

| 공급 물온도 | 난방능력 |
| --- | --- |
| 195°F (IBC 보일러 최대) | 68,600 BTU/h |
| 180°F (RING 상단) | 60,000 BTU/h |
| 170°F | 54,400 BTU/h |
| 160°F (RING 하단) | 48,700 BTU/h |
| 150°F | 43,100 BTU/h |

② RING 위치

• 	160~180°F에서 48,700~60,000 BTU/h → 목표 48,000 BTU/h는 운전범위 전체에서 충족.

• 	GPM을 4~5로 올리면 여유 확대(180°F·5GPM에서 약 66,800).

• 	IBC는 최대 195°F로 180°F 기준 66,800~110,300 BTU/h(모델별)라 고온 헤드룸이 큼.

③ 틈새시장 경계

• 	단열 양호 주택·멀티패밀리 세대(≈48~55k)는 RING TWIN으로 커버.

• 극한랭·대형·고부하(60k↑)는 IBC 보일러(195°F 여유) 우세 → 정면 경쟁 회피.

④ 경쟁 구도

• 	Rinnai·Rheem은 자사 탱크리스+자사 A/H 완제품을 이미 판매(IBC도 Rheem 계열). 위협이자 검증된 시장.

• 독립 A/H는 "비-Rinnai/Rheem 열원"을 반겨 VESTA에 협업 문 열림. 차별화는 TWIN 2대 백업·히팅박스·firetube 열교환기.

⑤ 검증 필요

• 	RING의 180°F 연속 정격출력, 후보 A/H의 160~180°F·3~5GPM 온도별 실측 BTU/h 곡선(위 IBC 표 형식으로 확보)이 파트너 선정의 정량 근거가 됨 아울러 TWIN 안2에서 온수기#2 보조 시 실제 합산 난방능력도 확인해야 함.

7. 협업 후보 우선순위

① 우선순위 선정 기준

• 	RING 출수 160~180°F 기준으로 48,000 BTU/h급은 대부분 후보가 대응 가능하므로, 핵심은 열량이 아니라 비경쟁성·인증 경험·OEM 의향·설치 편의임. 목표치는 160°F에서도 충족되도록 코일·GPM·CFM을 잡고 180°F 상단은 상시 조건이 아닌 여유로 둠. 아래 표의 용량은 조건(EWT·GPM·CFM)에 따라 다르며, '근거'는 출처 수준(제조사 원문/NRCan/포럼/추정)을 나타냄.

| 순위 | 업체 | 후보 모델 | 용량(조건) | 근거 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | iFlow | iFLH-160000 | 48.4k(140°F)~62.6k(160°F) | 제조사·NRCan | 열원 미제조·P.9·Navien 연동 |
| 1 | Hi-Velocity | HWC-50 | 54.5k(180°F·5GPM) | 제조사·NRCan | P.9 경험, 단 탱크리스 명시 확인 필요 |
| 1 | First Co. | UCXQBR 37/38 | 51~55k(160°F) | 제조사 원문 | 탱크리스 전용 완제품(펌프·밸브 내장) |
| 2 | ADP | MX-08 4-row | 48.7k(160°F)~59.7k(180°F) | 제조사 원문 | potable·6h 순환, PSC 모터만 |
| 2 | Aspen | ABM 3~4열 | 16~59k 범위 | 제조사 원문 | 미국·탱크리스 지원·펌프 옵션(신규) |
| 2 | SunTherm | SDXW-18 | 약 48k | 추정 | 보일러 중심 제어, 탱크리스 확인 필요 |
| 2 | Ecologix | EC33 | 약 52.7k | 포럼·추정 | 캐나다 후보, 유통·A/S 확인 |
| 참고 | IBC | — | 66.8~110.3k | 제조사 원문 | 벤치마크(Rheem 계열, 우선순위 낮음) |
| 후순위 | Magic-Pak·IEC | — | — | 제조사 원문 | 카테고리 상이(패키지·상업 팬코일) |
| 제외 | EcoSmart·Gradient | — | — | 추정 | 열원 제조 계열 |

8. 인증 요건 — 필수 vs 전략

① 진입 최소요건

• 	안전 등재 + (개방루프 시) NSF. CSA P.9는 미국 진입에 법적 필수가 아님(캐나다 리베이트·신뢰성용 전략). 폐루프(히팅박스) 설계를 쓰면 난방 코일의 NSF 부담을 낮출 수 있음.

| 인증 | 성격 | 미국 | 캐나다 |
| --- | --- | --- | --- |
| 안전 등재 (가스 Z21/CSA, 전기 UL/CSA) | 안전·법적 | 필수 | 필수 |
| NSF/ANSI 372·61 (저납·음용수) | 음용수 법규 | 개방루프면 필수 | 동일 |
| 공간난방 등재 범위 | 제품 등재 | 난방 용도 시 필수 | 필수 |
| CSA P.9 | 성능·효율 | 법적 필수 아님(전략) | 리베이트·ENERGY STAR엔 사실상 필요 |
| AHRI | 성능(자발) | 선택 | 선택 |

② 폐루프 지렛대

• 	히팅박스(판형 열교환기)로 난방수·급탕수를 분리하면 난방 코일이 음용수 계통이 아니게 되어 NSF 부담과 개방루프 코드 리스크를 동시에 낮출 수 있음.

③ P.9 현황

• 	NRCan 등재 P.9 조합은 85건(온수기 기준 Navien 34·Rheem 20·Rinnai 10 / 에어핸들러 기준 IBC 23·AIRMAX 21·Hi-Velocity 20·iFlow 14). 모두 타사 열원 기준이라 RING 적용은 신규 시험이 필요하며, 캐나다 ENERGY STAR for New Homes·유틸리티 리베이트 진입에서 실무적 의미가 큼.

④ 공간난방 등재 범위

• 	RING 인증이 급탕뿐 아니라 난방(겸용) 용도를 포함하는지의 문제. 급탕 전용 등재를 난방에 쓰면 관할 인허가청(AHJ) 거부·보증 축소 소지 → 미포함이면 해당 표준으로 등재 확장 재시험 필요.

⑤ NSF 오해 방지

• 	저납·NSF는 성능이 아니라 부품 재질·위생 인증(식수 납 용출 방지). RING·후보 코일이 대개 이미 보유하므로 새 성능 시험이 아니며, 폐루프면 난방측엔 불필요. 새 관문은 ①공간난방 등재, ②(캐나다면) P.9로 수돗물과 무관함.

9. 실행 권고

① 1차 접촉

• 	iFlow : 인증 경험과 비경쟁성이 가장 좋음. RING 신규 P.9 조합 시험 의향을 바로 확인함.

• 	Hi-Velocity : P.9 경험이 풍부하고 고출력 대응 가능함. Navien/Rinnai 관계와 소형고속덕트(SDHV) 구조의 일반 덕트 적합성을 확인함.

• 	First Co. : P.9 인증은 새로 해야 하지만 미국 소재 순수 A/H, 냉난방 통합 캐비닛(HCXW), 탱크리스 정식 지원이 강점임. OEM·공동개발 후보로 병행 접촉함.

② 2차 접촉

• 	ADP, Aspen, SunTherm, Ecologix는 기술적으로 48k급 구성이 가능해 보임. P.9 인증 경험, OEM 정책, 대량 생산능력 확인 후 우선순위 조정함. Aspen은 탱크리스 지원·펌프 내장 옵션이 확인돼 접촉 우선도를 높일 수 있음.

③ 제외 또는 벤치마크

• 	IBC, AIRMAX, EcoSmart/Radiant, Gradient Thermal은 기술 자료와 인증 구조를 참고하되, RING 열원을 내세우는 협업 파트너로는 우선순위를 낮춤. 특히 IBC는 고온·고용량 능력의 벤치마크로 활용함.

④ 실행 순서

• 	RING 자체 성능 벤치 테스트 (선행 관문): 파트너 선정 전, 임의 하이드로닉 코일에 RING을 물려 연속운전 + 고온 환수(140~160°F 유입) 조건에서 160~180°F·목표 48,000 BTU/h 유지 여부와 토출 공기온도를 사내(LA 사무소)에서 측정함. 여기서 통과하지 못하면 이후 단계는 의미가 없으므로, 이 결과가 사업 진행의 1차 관문임(Go/No-Go의 180°F 연속정격·고온환수 항목과 동일).

• 	성능 벤치 테스트 합격 기준 (0단계 상세)

• 	조건 : 공급수 180°F 및 160°F 2케이스, 환수 150~160°F(고온 스트레스), 3~5 GPM(48k=500×GPM×ΔT), 입구 공기 65~70°F, 풍량 800~1,050 CFM.

• 	지속 : 안정화 30분 → 연속 4시간(최소) → 24시간 소크(권장, 설계일 밤 재현).

• 	합격 : 출력 ≥48,000 BTU/h 전 구간 유지, 공급수 온도 처짐 ≤5°F, 종료–시작 디레이팅 ≤5%, 과열 리미트/락아웃 0회, 토출 공기온도 기록(48k·1,000CFM≈109°F/800CFM≈120°F, ≥약 105°F 확보), 효율·연도온도·에러코드 기록.

• 	저부하(별도) : 약 15,000 BTU/h 요구 시 사이클 ≤6회/시(온-타임 ≥8~10분)·락아웃 없음 → 단락사이클 판정.

• 	P.9 추진 시 : 임의 시간 대신 CSA P.9 시험일 부하 프로파일에 맞춤(수치는 표준 확인).

• 	(0단계 통과 시) iFlow, Hi-Velocity, First Co.에 동일한 RFI 발송

• 	RING TWIN 조건(난방 160~180°F, 급탕 140~160°F, 목표 48,000 BTU/h, 2~5GPM, 500~1,000CFM, 냉방 DX 코일 병설)으로 모델 추천 및 온도별 능력 곡선 요청

• 	RING과 신규 P.9 시험 시 비용·기간·시험기관 확인 (리베이트·캐나다 겨냥 시)

• 	OEM, 공동브랜드, 단순소싱 3가지 협업모델별 견적 요청

• 	가장 빠른 후보 1곳과 인증·설치 파일럿 진행

10. 제품 소개·소싱 채널

• 	후보 업체의 카탈로그·견적·샘플을 확보하고 대면 접촉할 수 있는 실무 경로.

① 제조사 직접 채널

• 	Hi-Velocity : 미국 50개 주 전체 대리점 파인더(hi-velocity.com/en/distributors/agents.htm). 일반문의 1-888-652-2219, 파트너십·대리점 780-453-2093, info@hi-velocity.com. 약 70개국 국제 대리망을 표방해 해외 제조사 접촉 구조 있음.

• 	First Co. : firstco.com 자료실에서 UCXQBR·HCXW·HBXBX 시리즈 사양서 공개. 탱크리스 적용은 "Contact factory" 안내.

• 	iFlow : iflowhvac.com 자료실에 매뉴얼·스펙·Navien 연동 문서 공개.

• 	IBC : ibcboiler.com에 AHU 브로슈어·설치매뉴얼 공개, 1-844-HEAT-IBC(벤치마크 자료용).

• 	Aspen : aspenmfg.com, 1-800-423-9007.

• 	SunTherm/Mortex: 800-444-6354, Fort Worth, TX. 사이트 접속 차단 시 아카이브 경유.

• 	ADP : adpnow.com에 MX 시리즈 스펙 가이드 공개.

② 전시회 (대면 소개 최적 창구)

• 	AHR Expo 2027 : 2027년 1월 25~27일, 시카고 McCormick Place. 출품 약 1,900개사·참관 55,000명·국제 출품 500개사+ 규모로 후보 업체 담당자를 한자리에서 접촉 가능. 온라인 출품업체 디렉토리(MapYourShow)로 사전 스크리닝 가능.

③ 인증·정부 디렉토리

• 	AHRI Directory (ahridirectory.org): 로그인 없이 브랜드·제품라인·인증정격 검색 가능. 'rated'와 'certified' 구분에 유의. 문의 (703) 524-8800.

• 	NRCan Searchable Product List (spl-lpi.nrcan-rncan.gc.ca): CSA P.9 콤보 등재 조회처. 데이터는 판매자·인증기관 신고 기반이라 제조사 원문과 교차확인 필요하고, 등재≠법적 준수·비등재≠미인증인 점에 유의.

④ 도매 유통

• 	Ward Heating(캐나다, 계약자 대상 온라인 도매): hydronic A/H 카테고리에서 ADP를 취급(30일 반품). Ferguson·Winsupply 등 미국 대형 도매의 취급 브랜드는 각사 웹카탈로그에서 "hydronic air handler"로 후속 확인 필요.

11. 주요 업체 검토

① IBC Technologies

• 	본사 : 캐나다 Burnaby, BC. 미국 거점 New Jersey, Wisconsin. 2019년부터 Rheem 자회사임.

• 	물용·냉매 : 난방은 물용 하이드로닉 중심임. HC 모델은 냉방 코일 옵션을 둘 수 있음. 공기-물 히트펌프 등 IBC 시스템과 결합 가능함.

• 	탱크리스 결합 : 공식 지원함. 제품페이지에 "Lead-free coil for pairing with a tankless water heater" 명기, 설치매뉴얼에 탱크리스 연결 전용 섹션·펌웨어 'Tankless Mode'·탱크리스와 배관 10ft 이내 규정·NSF 372 인증까지 포함. AHU를 탱크리스에 근접 설치하고 하이드로펌프로 순환하는 구조임.

• 	최대수온·출력 : 최대수온 195°F. 180°F 기준 66,800~110,300 BTU/h 범위 모델 확인됨. 고온·고용량 벤치마크로 가치 큼.

• 	경쟁 리스크 : 높음. Rheem 계열이고 보일러·콤비보일러와 연결됨. RING 직접 파트너로는 이해상충 가능성이 큼.

• 	활용 방향 : 소싱·OEM 후보가 아니라 기술 벤치마크로 활용함. 코일 사양, 온도별 능력 곡선, 195°F 운전, P.9 조합 구조, 설치 매뉴얼을 참고함.

• 	연락처 : 1-844-HEAT-IBC, sales@ibcboiler.com

② AIRMAX Technologies

• 	본사 : 캐나다 Ontario, Concord.

• 	물용·냉매 : MAXAIR 핫워터코일 등 물용 A/H 라인 보유. chilled coil, 타사 코일 수용 등 모듈식 구조도 가능함.

• 	탱크리스 결합 : 가능함. 탱크리스·보일러 매칭과 Rinnai 탱크리스 결합 판매 이력 확인됨.

• 	최대수온·출력 : 180°F EWT 정격. MAXAIR 라인에서 48,000~122,000 BTU/h 수준 대응 가능함.

• 	경쟁 리스크 : 중~높음. AirMax, Flowmax, Glow Brand 관계를 확인해야 함. Glow Brand가 탱크리스 온수기·콤비보일러 라인을 보유하므로 RING 협업 시 채널충돌 가능성 있음.

• 	활용 방향 : 기술은 적합하나 우선 협업 후보에서는 낮춤. 접촉 시 AirMax Technologies 계약 주체, Glow/Flowmax와의 관계, RING 전용 공급 가능성을 명확히 확인해야 함.

• 	연락처 : 905-264-1414, info@airmaxtechnologies.com

③ Hi-Velocity / Energy Saving Products

• 	본사 : 캐나다 Alberta, Edmonton. 1983년 창업.

• 	물용·냉매 : HWC 물용 코일 시리즈와 냉매용 라인을 모두 보유함. 대성이 찾는 물용 라인 있음.

• 	탱크리스 결합 : 가능함. Navien NPE-180/240, Rinnai 등과 CSA P.9 조합 경험 있음. 다만 코일 설치매뉴얼의 열원 예시에는 이중목적 온수탱크·보일러·태양열만 열거되고 '탱크리스'가 명시돼 있지 않음 → RING 결합은 유추 적용이며 접촉 시 명시 승인 확인 필요.

• 	최대수온·출력 : EWT 120~190°F 대응. potable(음용수) 계통 사용 공식 승인. 180°F 기준 HWC-50급은 약 54,500 BTU/h(5GPM), HWC-100은 약 122,900 BTU/h 수준. 24시간 5분 순환 타이머 내장, 공급·환수 스프링 체크밸브 필수, 코일 500psi 누설시험·저압강하 설계.

• 	경쟁 리스크 : 낮음. 열원 미제조로 RING과 비경쟁·상호보완 관계 가능함.

• 	협업 적합성 : 높음. 인증 경험과 비경쟁성을 동시에 갖춤. 다만 SDHV 소형덕트 틈새시장 성격이 있어 일반 덕트 시장 대응 가능성을 확인해야 함.

• 	확인사항 : 탱크리스(RING) 열원 명시 승인, Navien/Rinnai와의 독점 조건, 일반 덕트용 폼팩터, RING 신규 인증 비용·일정.

• 	연락처 : 1-888-652-2219

④ First Co. / AquaTherm

• 	본사 : 미국 Texas, Dallas.

• 	물용 라인(두 갈래) : ① UCXQBR: 탱크리스 온수기 전용 라인(벽매립/클로젯형). ② HBXBX-HW, HCXW, MBXR-HW: 보일러·탱크리스 범용 및 냉난방 통합형(HCXW는 냉매 DX/히트펌프 코일 + 온수 코일을 한 캐비닛에 통합).

• 	탱크리스 결합 : 두 라인 모두 공식 지원하나 방식이 다름.

• 	UCXQBR : 사양서에 "designed specifically for use with tankless water heaters" 명기. 탱크리스 전용 순환펌프·HW 체크밸브·에어퍼지밸브·다기능 제어보드가 완제품에 기본 내장 → RING과 배관 연결만으로 구성 가능(결합 난이도 최저). 60초/6시간 펌프 자동퍼지, 45초 코일 예열 송풍(찬바람 방지), 40°F 동파방지, NSF/ANSI 169:2016 등재.

• 	HCXW : 냉난방 통합·대용량이나 펌프 미포함(현장 공급)이고 탱크리스 결합 시 흐름제어모듈 #940-2CV 별도 필요.

• 	최대수온·출력 : 열원 요건은 180°F 이하 + NSF/ANSI 음용수 인증. UCXQBR 상한은 "Up to 55,000 BTU/h" 이며 사양표는 160°F까지 게시. 목표 48,000 BTU/h는 최상위 2개 모델(37UCXQBR 51.1k / 38UCXQBR 55.0k, 1,050 CFM)에서 충족됨. 그 이상 여유(대형 세대)가 필요하면 HCXW(최대 128k급)로 상향.

• 	경쟁 리스크 : 낮음. 순수 A/H 전문으로 열원 제조 이해상충이 낮음.

• 	협업 적합성 : 높음. P.9 목록에는 없으나 미국 소재, 탱크리스 전용 완제품(UCXQBR) 과 냉난방 통합 캐비닛(HCXW)을 모두 갖춘 점이 강점임.

• 	확인사항 : RING과 신규 P.9 인증 참여 의향, OEM/공동브랜드 가능성, UCXQBR/HCXW 라인 선택, 공급 MOQ, 납기. 참고로 4~5년 사용 후 판금 마감 관련 공기 누설 지적이 포럼에 있어 캐비닛 기밀 사양도 확인 권장.

⑤ ADP / Advanced Distributor Products

• 	홈페이지 : adpnow.com

• 	물용 라인 : B Series, MX Series. potable(음용수) 시스템 적합, 컨트롤보드에 "온수기 또는 보일러 작동용 보조접점" 표준 내장, 6시간마다 펌프 1분 순환(정체수 제거), 40°F 동파방지 표준. 단 온수 난방 모델은 PSC 모터만 제공(ECM 없음). 캐나다 도매 Ward Heating 온라인 취급 확인.

• 	48k급 모델 : MX-08(800CFM, 4-row)이 160°F·3GPM에서 43.1~51.9k, 180°F에서 52.9~63.7k BTU/h로 목표 충족. 온수기 열원 사용 시 배관 길이 제약을 사양서에 표로 명시(예: 3/4" 3GPM 최대 105ft, 온도손실 경고).

• 	경쟁 리스크 : 낮음. 열원 제조사는 아닌 것으로 봄.

• 	협업 적합성 : 중~높음. 48,000 BTU/h 기준 모델 정합성이 좋음. 다만 P.9 인증 경험, 탱크리스 결합 경험, OEM 정책, PSC 모터 한계 확인 필요함.

⑥ iFlow / iFLOW HVAC

• 	홈페이지 : iflowhvac.com

• 	물용 라인 : iFLH 시리즈(iFLH-140000/160000/180000). 매뉴얼상 적용 1순위가 '탱크리스 온수기' 이며 탱크·콤비·난방전용 열원까지 통합 설계. 순환펌프는 현장 공급이며 iFlow 순환제어로 구동.

• 	CSA P.9 : NRCan 목록 기준 14건 확인됨(Navien 11, Rinnai 3). CSA P.9-11 TPF 0.98 표방, NSF 372, 음용수 개방계 승인 + 24시간 자동 순환(정체수 방지). Navien 탱크리스와의 통신 연동이 표준 기능. 한국계 온수기 + 미국 A/H 결합이 이미 시장에 존재함을 보여줌(RING도 유사 연동·인증 확보 필요).

• 	48k급 모델 : iFLH-160000이 140°F에서 48.4k, 160°F에서 62.6k BTU/h. 최소형 iFLH-140000도 목표 부하 커버 가능.

• 	경쟁 리스크 : 낮음. 열원 미제조 후보로 판단함.

• 	협업 적합성 : 매우 높음. 인증 보유, 48k급 정합, 비경쟁성, Navien 연동 선례를 동시에 충족함.

• 	확인사항 : RING 신규 인증 의향, OEM 납품 가능성, 스케일 침착은 보증 제외인 점(경수 지역 운전 리스크).

⑦ SunTherm / Mortex

• 	홈페이지 : mortexproducts.com

• 	물용 라인 : H41/H15(다위치, 최대 106k BTU@180°F, 동파방지 기본·펌프 옵션), 벽매립형 HO2/HO3(최대 109k@180°F), MSVE, SDXW 등. Navien H2Air + NPE-240A와 CSA P.9-11 조합 인증 실적 있음.

• 	48k급 모델 : SDXW-18이 180°F 기준 48,000 BTU/h 후보로 보임.

• 	경쟁 리스크 : 낮음. 열원 제조사는 아닌 것으로 봄. 단 MMVE 모듈러형 제어가 "펌프·보일러 구동 건접점" 중심으로 보일러 지향이고 탱크리스 지원 문구는 확인되지 않음.

• 	협업 적합성 : 중간. 모델 정합성은 있으나 탱크리스 명시 지원, 공식 GPM/CFM, 생산능력 확인 필요함. 연락처: 800-444-6354, Fort Worth, TX.

⑧ Ecologix

• 	홈페이지 : ecologix.ca

• 	물용 라인 : EC 시리즈.

• 	48k급 모델 : EC33. 180°F·4GPM·800CFM 조건에서 약 52,700 BTU/h 수준.

• 	경쟁 리스크 : 낮음~중간. 자체 히트펌프는 있으나 온수기·보일러 제조사는 아닌 것으로 봄.

• 	협업 적합성 : 중간. 캐나다 하이드로닉 시장 접근 후보로 가치 있음. 다만 유통망, 인증, 생산능력 확인 필요함.

⑨ EcoSmart / Radiant

• 	홈페이지 : ecosmartair.com

• 	물용 라인 : LVP, LVS, HVP 등.

• 	48k급 모델 : ES50LVP. 180°F·4GPM·800CFM 조건에서 약 61,020 BTU/h 수준.

• 	경쟁 리스크 : 높음. Radiant 계열로 보일러·탱크리스·콤비보일러 등 열원 사업과 연결됨.

• 	협업 적합성 : 낮음. 기술 참고 대상임. RING 파트너 후보로는 우선순위를 두지 않음.

⑩ Gradient Thermal

• 	홈페이지 : gradientthermal.com

• 	물용 라인 : tFC 팬코일.

• 	48k급 모델 : tFC 10LBN·10HEN 등은 180°F에서 73,000~85,000 BTU/h 수준으로 과대함. 최소형 06HBN은 약 44,000 BTU/h로 부족함.

• 	경쟁 리스크 : 높음. syncFURNACE 등 탱크리스·보일러를 자체 제조함.

• 	협업 적합성 : 낮음. 완제품 파트너보다 코일 단위 기술 참고 대상임.

⑪ Hydromax

• 	물용 A/H 제조사로 보기 어려움. 동명 Amtrol HydroMax는 간접가열 온수탱크 성격임. RING+A/H 협업 후보에서 제외함.

⑫ Aspen Manufacturing (신규 확인 후보)

• 	홈페이지 : aspenmfg.com. 본사: 미국 Texas.

• 	물용 라인 : ABM(다위치)·ABW/AFW(벽매립)·AFM(고효율 다위치) 하이드로닉 A/H 시리즈. 코일 2·3·4열, 열용량 약 16,000~59,000 BTU/h로 목표 48,000 BTU/h 커버.

• 	탱크리스 결합 : 공식 지원함("hydronic air handlers can be connected to a condensing boiler or tankless water heater"). 순환펌프 있음/없음 옵션, 6시간마다 펌프 순환(정체수·동결 방지), ADP와 동일 패턴.

• 	경쟁 리스크 : 낮음. 온수기·보일러 미제조로 판단됨.

• 	협업 적합성 : 중~높음. 미국 소재 + 탱크리스 지원 + 48k 정합 + 펌프 내장 옵션으로 2차 후보 적격. 확인 필요: 온도별(140/160/180°F) 능력곡선, potable/NSF 등재, P.9 실적, OEM 정책. 문의 1-800-423-9007, 도매 F.W. Webb 등 취급.

⑬ 참고 — 카테고리 상이 업체 (Magic-Pak, IEC)

• 	별도 시장분석 자료에서 First Co와 함께 거론된 두 업체로, 제품은 실재하나 RING 분리형 협업에는 카테고리가 맞지 않음.

• 	Magic-Pak (magicpak.com, Allied Air/Lennox 계열): V-Series HWC는 실재하나 외벽 관통형 올인원 패키지 유닛(SPVU) 으로 분리형 A/H가 아님. 내장 펌프가 없어 RING 결합 시 외장 펌프+24V 릴레이 필요. 다세대 신축 특화. (유사명 'Magic Aire'는 별개 회사로 하이드로닉 코일·A/H 제조, 필요 시 별도 검토.)

• 	IEC / International Environmental (iec-okc.com): VertiCal FXA/FHA 등 오피스·병원·호텔용 상업·기관용 페리미터 팬코일, 주문제작 중심. 주거 리트로핏 분리형과 결이 다르고, 수동형 코일이라 외장 펌프+W단자 인터록 필요.