미국 온수기+에어핸들러 시장 검토

기준일 : 2026-07-02

목적: RING TWIN System과 결합할 물용 에어핸들러 소싱·협업 후보 선별 ·

1. 요약 및 의사결정

- 결론 : 사업화는 가능하나 틈새시장이며, 성패는 협업 후보가 아니라 RING 자체에 달려 있음.

인증은 통과 가능한 절차이고, 진짜 관문은 RING의 연속 난방성능임.

- 제품 : RING 온수기 2대(난방 160~180°F / 급탕 140~160°F). 콤비 아님.

온수 코일이 공기를 데워 기존 덕트로 분배(물-공기 방식).

난방·급탕 무간섭 + 상호 응급백업이 차별점.

- 시장 : 가스+중앙덕트 틈새시장. 모집단 약 47백만 가구(상한), 전체 주택 1% 내외 100만 가구.

- 1순위 후보 : iFlow(Navien 연동 선례), Hi-Velocity(P.9 경험), First Co.(탱크리스 전용 라인 UCXQBR).

2순위 후보 : ADP·Aspen·SunTherm.

- 경쟁 : Rinnai·Rheem이 이미 완제품 세트 판매 중, 독립 A/H "비-Rinnai/Rheem 열원" 협력 가능.

- 리스크 : 온수기는 급탕용으로 정격을 측정, RING이 혹한기에 뜨거운 환수를 받으며 160~180°F

목표 48,000 BTU/h를 연속 유지하는지가 미검증임.

파트너 선정 전 사내 벤치 테스트로 먼저 확인해야 함.

⑦ 즉시 실행 : RING 성능 벤치 테스트(선행) → 통과 시 1순위 3사 정보요청(RFI) + 인증 확보 병행.

⑧ RING 사업화 체크리스트

| 선결 항목 | 현재 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 공간난방 등재·보증 | 미확보 | 난방 용도 등재·보증 유지 |
| NSF/ANSI 372 (음용수·저납) | 미확보 | 인증(개방루프 전제) |
| 180°F 연속 정격출력 | 미확보 | 48,000 BTU/h 연속 유지 |
| 고온 환수 내성 | 미확보 | 효율·능력 유지 |
| 최소 연소량(모듈레이션 하한) | 미확보 | 저부하 단락사이클 회피 |
| LP(프로판) 전환 | 미확보 | 표준 전환킷 |

2. RING TWIN System

① 제품 개념

• 콤비 아님 : 보일러 1대 겸용(콤비)과 정반대. RING 온수기 2대로 난방·급탕을 분리함.

| 구성 | 역할 | 운전 온도 |
| --- | --- | --- |
| RING #1 | 난방용 — 물용 A/H 코일에 온수 공급 | 160~180°F |
| RING #2 | 급탕용 — 가정용 온수(DHW) | 140~160°F |

• 상호 백업 : 한 대 고장 시 다른 한 대가 응급 지원 → 겨울 난방 정지 리스크 완화

• 히팅박스 (옵션·특허 출원) : 판형 열교환기+순환펌프+TMV로 난방수·급탕수 분리(폐루프)

→ 레지오넬라·교차오염 해소, 인증 부담도 완화.

1안은 온수기#2를 급탕 전용으로, 2안은 온수기#2를 난방예비 겸용으로 두어(밸브 4개 추가)

#1 고장 시 #2가 난방 대체. 현장 초기에는 히팅박스 없이 배관·PCB만으로 응급 상호지원 구성

• 냉방 통합 (옵션) : 같은 A/H에 냉매 DX 코일 병설 → 냉난방 한 덕트(가스 퍼니스+AC와 동일 )

물용 A/H 한 캐비닛에 온수 코일(난방)과 냉매 DX 코일(냉방)을 함께 넣을 수 있음.

First Co HCXW 시리즈가 실제로 "Heat Pump or DX + Hot Water Coil" 단일 캐비닛 제품임

가스 퍼니스 + AC와 동일한 냉방 구조. (퍼니스 집도 냉방은 실외 AC를 따로 다는 것과 같음)

따라서 타깃은 "온수 배관이 깔린 집"이 아니라 "가스가 들어오고 중앙 덕트가 있는 집"임.

② 진입 전제

• 	중앙 덕트(강제송풍) 시스템 : A/H가 데운 공기를 보낼 통로.

• 	하이드로닉(라디에이터·베이스보드) 배관은 필요 없음.

물이 도는 구간은 온수기↔A/H 코일 사이 짧은 내부 루프뿐, 집 안 난방 분배는 기존 덕트로 함.

• 	가스 공급 : RING이 가스 온수기이기 때문. 도시가스뿐 아니라 프로판(LPG)도 대상임

③ 하이브리드 옵션

• 	히트펌프(냉방+평시 난방) + RING(혹한기 백업 난방) 조합도 가능

온화기 효율과 혹한기 신뢰성을 함께 취할 수 있음.

④ 시장 배경

• 	미국은 콤비(1대 겸용)를 "고장 시 난방·급탕 동시 정지"로 보고 거부감이 있어,

전통적으로 보일러·온수기를 따로 설치함. TWIN(2대 분리)은 이 시장 심리에 정확히 부합함.

3. 시장 규모와 타깃

① 시장 정의

• 	전체 A/H 시장이 아니라, 가스 온수기(RING)를 열원으로 물용 코일이 공기를 데워 기존 덕트로

난방하는 물-공기 방식 틈새시장.

• 	회장님 지시 기준의 타깃:

- 물(하이드로닉) 기반 열교환을 선호하는 층.

- 냉매·화학 매체 열교환에 거부감이 있는 사용자. 전체 보일러 시장의 약 3% 수준의 틈새시장

② 공략 지역 : 시애틀, 다코타, 일리노이, 미시간, 뉴욕, 보스턴, 메인 등 한랭지 북부·동북부. 캐나다

③ 히트펌프 약점(외기 저온 시 효율 급락, 온수 생산 부족, 정부 보조금 의존)을 공략하는 가스 기반

④ 핵심 수치 (US Heating 보고서, BRG 2024-05 기준)

• 미국 총 주택 1.235억 가구, 중앙 온풍로(덕트) 58.3%.

• 천연가스 중앙 온풍로 약 4,740만 가구 = 가스+덕트 도달 상한.

• 실타깃(SAM)은 일부로, 전체 주택 1% 내외 약 100만 가구급. 연간 교체·신축은 이 중 10% 안팎.

• 예상 수치

| 단계 | 계수(가정) | 잔존 규모 |
| --- | --- | --- |
| ① 가스+덕트 모집단 | — | 4,740만 |
| ② × 공략 한랭지 비중 | 약 35% | 약 1,660만 |
| ③ × 콤보 우위 상황 (동시교체·신축·멀티패밀리) | 15~25% | 250~415만 |
| ④ × 채택률 | 보수 12% / 기준 30~40% / 공격 50~60% | 40만 / 90~140만 / 140~240만 |

⑤ 지역 특성

• 온풍로(덕트) 보급률은 중서부 77.9% > 서부 58.5% > 동북부 51.2%로 중서부가 덕트 밀도 높음

• 천연가스 온수기 비중도 서부 61.7%·중서부 57.5%로 높아 가스+덕트 교집합이 두터움.

⑥ 금액 시장

• SAM 중 연 10% 교체·신축 가정 시 장비만 기준 보수 2.0~3.2억 달러 / 기준 4.5~11억 달러,

설치 포함 시 각각 3.6~6.0억 / 8.1~21억 달러 수준.

• 이 시장은 대량 범용이 아니라 인증·도매망·설치사 교육이 붙어야 열리는 고부가 틈새시장임.

4. 고객 가치·경제성

① 왜 RING TWIN인가

• 	순수 비용 최소화라면 가스 퍼니스+AC가 우위. RING TWIN이 파는 값어치는 난방·급탕 무간섭 + 상호백업 + 무냉매이며, 이를 중시하는 틈새시장(고급탕·냉매 거부·난방 연속성)과 히트펌프 혹한기 약점 대체가 실타깃.

② 방식별 비교

(아래 금액은 한랭지 단독주택 기준 추정 레인지, 실수치는 견적 확정 필요)

| 방식 | 설치비(추정) | 운전비 | AS·리스크 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가스 퍼니스+AC | 6,000~10,000달러 | 낮음 | 낮음(기준선) |
| 히트펌프+백업 | 12,000~20,000달러 | 혹한기 급증 | 냉매·보조금 의존 |
| 콤비보일러(+A/H) | 10,000~16,000달러 | 응축효율 양호 | 1대 고장 시 난방·급탕 동시 정지 |
| RING TWIN(+A/H) | 9,000~15,000달러 | 비응축이라 콤비보단 불리 | 2대 상호백업(난방 연속성)·접점 증가로 누수원↑ |

③ 히트펌프 대비

• 	히트펌프는 정부 보조금 의존도가 높아 제도 변화 리스크가 크고 외기 저온 시 능력·효율이 급락함. RING TWIN은 가스 기반이라 외기 영향이 작고 급탕 여유가 큰 것이 상대 강점임.

④ 비용 성격

• 	TWIN은 온수기 2대라 장비비가 단일 유닛보다 높음. 따라서 최저가 경쟁이 아니라 "난방 연속성·무냉매·급탕 무간섭"에 값을 치를 틈새시장 고객을 겨냥해야 함. 순수 비용 최소화 고객은 가스 퍼니스+AC로 유지될 가능성이 큼.

⑤ 사업 착수 판단용 항목 (VESTA)

• 	고객 경제성(§1.5)과 별개로, 사업 착수 판단에는 아래 VESTA 측 비용·수익 항목이 필요함. 현재 사내 데이터 미확보로 골격만 제시하며 실수치는 회사가 채워야 함.

| 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| P.9(또는 동등) 인증 시험 비용·기간 | 회사 확정 필요 | 조합당 시험, TWIN 2대 방식은 시험기관 협의 |
| 금형·셋업·현지화 비용 | 회사 확정 필요 | 히팅박스·제어 포함 |
| A/H OEM 최소물량(MOQ)·납기 | 회사 확정 필요 | 후보사 RFI로 확보 |
| 예상 판매가·마진 | 회사 확정 필요 | 온수기 2대+A/H+히팅박스 패키지 |
| 투자 회수기간 | 회사 확정 필요 | 위 항목 확정 후 산출 |

5. 강점·약점과 핵심 리스크

① 강점

• 	① 난방·급탕 무간섭(콤비의 급탕 끊김 없음) ② 상호 백업(스페어 내장) ③ 무냉매·물 기반 ④ 히팅박스 폐루프 위생성 ⑤ 냉방 통합. TWIN(2대 분리)의 타당성은 설치업자 포럼 실사용 사례(겸용 실패·단일 고장점·부하별 사이징 효율)로도 뒷받침됨.

② 약점·한계 (심각도) : 연속난방 성능

| # | 약점 | 내용 | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 난방능력· 수온 상한 | 온수기 난방 상한 180°F. 물온도가 코일 출력을 좌우해, 대형·극한랭·누수 많은 집은 용량 부족(3장 참조) | High |
| 2 | 공급공기 온도 | 하이드로닉 코일은 퍼니스보다 공급공기 온도가 낮음. 160~180°F 운전이면 응축 콤비(140°F)보다는 낫지만 195°F 보일러보다는 열세 | Med |
| 3 | 누수·수해 (목조) | 온수기 2대+히팅박스+코일로 가압 온수 접점이 늘어 누수원 증가. 목조주택 확산 피해 큼 → 드레인팬·플로트스위치·누수센서 필수 | Med-High |
| 4 | 동결·부동액 | 정전·버너정지 시 코일 동결. 폐루프에 글리콜 사용 가능하나 열전달 15~20%↓, 펌프동력↑ → 용량 여유 잠식 | Med |
| 5 | 비응축 효율·고온 환수 | 160~180°F 운전은 응축 영역을 벗어나 효율을 강점으로 내세우기 어려움. 탱크리스는 찬물 유입 전제 설계라 뜨거운 환수가 들어오면 효율이 더 감소. 판매는 효율이 아니라 신뢰성·물 기반(무냉매)·통합으로 접근해야 함 | Low-Med |
| 6 | 스케일· 유지보수 | 급탕 유닛은 경수 스케일 관리 필요. 난방 유닛은 폐루프면 스케일 적음. 유지보수 부담은 밀폐 퍼니스보다 큼 | Med |
| 7 | 인증·등재·보증 | 온수기를 공간난방 용도로 쓰려면 공간난방 등재·보증 확인 필요. 실제로 일부 브랜드(예: Noritz)는 난방 전용 사용 시 열교환기 보증을 12년→3년으로 축소함. 진입 필수는 안전 등재+(개방루프 시)NSF이고, CSA P.9는 리베이트·신뢰성용 전략 인증임(§6) | Med-High |
| 8 | 모듈레이션 하한·단락사이클링 | 급탕용 대화력(최대 18만 BTU/h급)과 저부하 난방(1~2만 BTU/h)의 불일치로, 최소 연소량 아래로 못 내려가 단락사이클·공급공기 온도 처짐이 발생할 수 있음. RING 모듈레이션 하한 실측 필요 | Med |
| 9 | 가스라인·벤팅 (2대) | 온수기 2대 동시 최대 입력(40만 BTU/h급) 대응 관 구경·미터 용량, 벤트 2개·연소공기 확보로 설치 복잡도·비용 증가. 현지 코드·가스사 확인 필요 | Med |
| 10 | 인스톨러 수용성 | "탱크리스는 난방용으로 부적합"이라는 정서가 미국 설치업자층에 실재함. 겸용 등재 문서·시공 매뉴얼·교육으로 정면 대응해야 하는 시장 설득 과제 | Med |

* 모듈레이션 하한·단락사이클 : 버너를 최소 화력 밑으로 못 줄여서, 저부하(봄·가을)엔 필요보다 세게 때우고

금방 껐다 켜기를 반복 → 마모·효율 저하. RING의 최소 화력(turndown)이 낮을수록 유리(버퍼탱크로 완화).

* 가스라인·벤팅 2대 : 온수기 2대라 동시 최대 가스 소비(약 40만 BTU/h)를 감당할 가스관·미터 용량과

배기관 2세트·연소공기가 필요 → 설치비·공간 부담 증가.

* 비응축 고온 효율 : 콘덴싱 고효율은 환수가 낮을 때(≤130°F) 나옴. 난방은 160~180°F 고온, 응축이 잘 안 돼

효율이 비응축(80%대)으로 내려감 → 판매는 효율이 아니라 신뢰성·무냉매로.

6. 경쟁·용량 분석

① 물 온도가 난방능력을 좌우함 (IBC AHU800·3GPM 실측)

| 공급 물온도 | 난방능력 |
| --- | --- |
| 195°F (IBC 보일러 최대) | 68,600 BTU/h |
| 180°F (RING 상단) | 60,000 BTU/h |
| 170°F | 54,400 BTU/h |
| 160°F (RING 하단) | 48,700 BTU/h |
| 150°F | 43,100 BTU/h |

② RING 위치

• 	160~180°F에서 48,700~60,000 BTU/h → 목표 48,000 BTU/h는 운전범위 전체에서 충족.

• 	GPM을 4~5로 올리면 여유 확대(180°F·5GPM에서 약 66,800).

• 	IBC는 최대 195°F로 180°F 기준 66,800~110,300 BTU/h(모델별)라 고온 헤드룸이 큼.

③ 틈새시장 경계

• 	단열 양호 주택·멀티패밀리 세대(≈48~55k)는 RING TWIN으로 커버.

• 극한랭·대형·고부하(60k↑)는 IBC 보일러(195°F 여유) 우세 → 정면 경쟁 회피.

④ 경쟁 구도

• 	Rinnai·Rheem은 자사 탱크리스+자사 A/H 완제품을 이미 판매(IBC도 Rheem 계열). 위협이자 검증된 시장.

• 독립 A/H는 "비-Rinnai/Rheem 열원"을 반겨 VESTA에 협업 문 열림. 차별화는 TWIN 2대 백업·히팅박스·firetube 열교환기.

⑤ 검증 필요

• 	RING의 180°F 연속 정격출력, 후보 A/H의 160~180°F·3~5GPM 온도별 실측 BTU/h 곡선(위 IBC 표 형식으로 확보)이 파트너 선정의 정량 근거가 됨 아울러 TWIN 안2에서 온수기#2 보조 시 실제 합산 난방능력도 확인해야 함.

7. 협업 후보 우선순위

① 우선순위 선정 기준

• 	RING 출수 160~180°F 기준으로 48,000 BTU/h급은 대부분 후보가 대응 가능하므로, 핵심은 열량이 아니라 비경쟁성·인증 경험·OEM 의향·설치 편의임. 목표치는 160°F에서도 충족되도록 코일·GPM·CFM을 잡고 180°F 상단은 상시 조건이 아닌 여유로 둠. 아래 표의 용량은 조건(EWT·GPM·CFM)에 따라 다르며, '근거'는 출처 수준(제조사 원문/NRCan/포럼/추정)을 나타냄.

| 순위 | 업체 | 후보 모델 | 용량(조건) | 근거 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | iFlow | iFLH-160000 | 48.4k(140°F)~62.6k(160°F) | 제조사·NRCan | 열원 미제조·P.9·Navien 연동 |
| 1 | Hi-Velocity | HWC-50 | 54.5k(180°F·5GPM) | 제조사·NRCan | P.9 경험, 단 탱크리스 명시 확인 필요 |
| 1 | First Co. | UCXQBR 37/38 | 51~55k(160°F) | 제조사 원문 | 탱크리스 전용 완제품(펌프·밸브 내장) |
| 2 | ADP | MX-08 4-row | 48.7k(160°F)~59.7k(180°F) | 제조사 원문 | potable·6h 순환, PSC 모터만 |
| 2 | Aspen | ABM 3~4열 | 16~59k 범위 | 제조사 원문 | 미국·탱크리스 지원·펌프 옵션(신규) |
| 2 | SunTherm | SDXW-18 | 약 48k | 추정 | 보일러 중심 제어, 탱크리스 확인 필요 |
| 2 | Ecologix | EC33 | 약 52.7k | 포럼·추정 | 캐나다 후보, 유통·A/S 확인 |
| 참고 | IBC | — | 66.8~110.3k | 제조사 원문 | 벤치마크(Rheem 계열, 우선순위 낮음) |
| 후순위 | Magic-Pak·IEC | — | — | 제조사 원문 | 카테고리 상이(패키지·상업 팬코일) |
| 제외 | EcoSmart·Gradient | — | — | 추정 | 열원 제조 계열 |

8. 인증 요건 — 필수 vs 전략

① 진입 최소요건

• 	안전 등재 + (개방루프 시) NSF. CSA P.9는 미국 진입에 법적 필수가 아님(캐나다 리베이트·신뢰성용 전략). 폐루프(히팅박스) 설계를 쓰면 난방 코일의 NSF 부담을 낮출 수 있음.

| 인증 | 성격 | 미국 | 캐나다 |
| --- | --- | --- | --- |
| 안전 등재 (가스 Z21/CSA, 전기 UL/CSA) | 안전·법적 | 필수 | 필수 |
| NSF/ANSI 372·61 (저납·음용수) | 음용수 법규 | 개방루프면 필수 | 동일 |
| 공간난방 등재 범위 | 제품 등재 | 난방 용도 시 필수 | 필수 |
| CSA P.9 | 성능·효율 | 법적 필수 아님(전략) | 리베이트·ENERGY STAR엔 사실상 필요 |
| AHRI | 성능(자발) | 선택 | 선택 |

② 폐루프 지렛대

• 	히팅박스(판형 열교환기)로 난방수·급탕수를 분리하면 난방 코일이 음용수 계통이 아니게 되어 NSF 부담과 개방루프 코드 리스크를 동시에 낮출 수 있음.

③ P.9 현황

• 	NRCan 등재 P.9 조합은 85건(온수기 기준 Navien 34·Rheem 20·Rinnai 10 / 에어핸들러 기준 IBC 23·AIRMAX 21·Hi-Velocity 20·iFlow 14). 모두 타사 열원 기준이라 RING 적용은 신규 시험이 필요하며, 캐나다 ENERGY STAR for New Homes·유틸리티 리베이트 진입에서 실무적 의미가 큼.

④ 공간난방 등재 범위

• 	RING 인증이 급탕뿐 아니라 난방(겸용) 용도를 포함하는지의 문제. 급탕 전용 등재를 난방에 쓰면 관할 인허가청(AHJ) 거부·보증 축소 소지 → 미포함이면 해당 표준으로 등재 확장 재시험 필요.

⑤ NSF 오해 방지

• 	저납·NSF는 성능이 아니라 부품 재질·위생 인증(식수 납 용출 방지). RING·후보 코일이 대개 이미 보유하므로 새 성능 시험이 아니며, 폐루프면 난방측엔 불필요. 새 관문은 ①공간난방 등재, ②(캐나다면) P.9로 수돗물과 무관함.

9. 실행 권고

① 1차 접촉

• 	iFlow : 인증 경험과 비경쟁성이 가장 좋음. RING 신규 P.9 조합 시험 의향을 바로 확인함.

• 	Hi-Velocity : P.9 경험이 풍부하고 고출력 대응 가능함. Navien/Rinnai 관계와 소형고속덕트(SDHV) 구조의 일반 덕트 적합성을 확인함.

• 	First Co. : P.9 인증은 새로 해야 하지만 미국 소재 순수 A/H, 냉난방 통합 캐비닛(HCXW), 탱크리스 정식 지원이 강점임. OEM·공동개발 후보로 병행 접촉함.

② 2차 접촉

• 	ADP, Aspen, SunTherm, Ecologix는 기술적으로 48k급 구성이 가능해 보임. P.9 인증 경험, OEM 정책, 대량 생산능력 확인 후 우선순위 조정함. Aspen은 탱크리스 지원·펌프 내장 옵션이 확인돼 접촉 우선도를 높일 수 있음.

③ 제외 또는 벤치마크

• 	IBC, AIRMAX, EcoSmart/Radiant, Gradient Thermal은 기술 자료와 인증 구조를 참고하되, RING 열원을 내세우는 협업 파트너로는 우선순위를 낮춤. 특히 IBC는 고온·고용량 능력의 벤치마크로 활용함.

④ 실행 순서

• 	RING 자체 성능 벤치 테스트 (선행 관문): 파트너 선정 전, 임의 하이드로닉 코일에 RING을 물려 연속운전 + 고온 환수(140~160°F 유입) 조건에서 160~180°F·목표 48,000 BTU/h 유지 여부와 토출 공기온도를 사내(LA 사무소)에서 측정.

이 결과가 사업 진행의 1차 관문 (Go/No-Go의 180°F 연속정격·고온환수 항목과 동일).

• 	성능 벤치 테스트 합격 기준 (0단계 상세)

• 	조건 : 공급수 180°F 및 160°F 2케이스, 환수 150~160°F(고온 스트레스), 3~5 GPM(48k=500×GPM×ΔT), 입구 공기 65~70°F, 풍량 800~1,050 CFM.

• 	지속 : 안정화 30분 → 연속 4시간(최소) → 24시간 소크(권장, 설계일 밤 재현).

• 	합격 : 출력 ≥48,000 BTU/h 전 구간 유지, 공급수 온도 처짐 ≤5°F, 종료–시작 디레이팅 ≤5%, 과열 리미트/락아웃 0회, 토출 공기온도 기록(48k·1,000CFM≈109°F/800CFM≈120°F, ≥약 105°F 확보), 효율·연도온도·에러코드 기록.

• 	저부하(별도) : 약 15,000 BTU/h 요구 시 사이클 ≤6회/시(온-타임 ≥8~10분)·락아웃 없음 → 단락사이클 판정.

• 	P.9 추진 시 : 임의 시간 대신 CSA P.9 시험일 부하 프로파일에 맞춤(수치는 표준 확인).

• 	(0단계 통과 시) iFlow, Hi-Velocity, First Co.에 동일한 RFI 발송

• 	RING TWIN 조건(난방 160~180°F, 급탕 140~160°F, 목표 48,000 BTU/h, 2~5GPM, 500~1,000CFM, 냉방 DX 코일 병설)으로 모델 추천 및 온도별 능력 곡선 요청

• 	RING과 신규 P.9 시험 시 비용·기간·시험기관 확인 (리베이트·캐나다 겨냥 시)

• 	OEM, 공동브랜드, 단순소싱 3가지 협업모델별 견적 요청

• 	가장 빠른 후보 1곳과 인증·설치 파일럿 진행

10. 제품 소개·소싱 채널

• 	후보 업체의 카탈로그·견적·샘플을 확보하고 대면 접촉할 수 있는 실무 경로.

① 제조사 직접 채널

• 	Hi-Velocity : 미국 50개 주 전체 대리점 파인더(hi-velocity.com/en/distributors/agents.htm). 일반문의 1-888-652-2219, 파트너십·대리점 780-453-2093, info@hi-velocity.com. 약 70개국 국제 대리망을 표방해 해외 제조사 접촉 구조 있음.

• 	First Co. : firstco.com 자료실에서 UCXQBR·HCXW·HBXBX 시리즈 사양서 공개. 탱크리스 적용은 "Contact factory" 안내.

• 	iFlow : iflowhvac.com 자료실에 매뉴얼·스펙·Navien 연동 문서 공개.

• 	IBC : ibcboiler.com에 AHU 브로슈어·설치매뉴얼 공개, 1-844-HEAT-IBC(벤치마크 자료용).

• 	Aspen : aspenmfg.com, 1-800-423-9007.

• 	SunTherm/Mortex: 800-444-6354, Fort Worth, TX. 사이트 접속 차단 시 아카이브 경유.

• 	ADP : adpnow.com에 MX 시리즈 스펙 가이드 공개.

② 전시회 (대면 소개 최적 창구)

• 	AHR Expo 2027 : 2027년 1월 25~27일, 시카고 McCormick Place. 출품 약 1,900개사·참관 55,000명·국제 출품 500개사+ 규모로 후보 업체 담당자를 한자리에서 접촉 가능. 온라인 출품업체 디렉토리(MapYourShow)로 사전 스크리닝 가능.

③ 인증·정부 디렉토리

• 	AHRI Directory (ahridirectory.org): 로그인 없이 브랜드·제품라인·인증정격 검색 가능. 'rated'와 'certified' 구분에 유의. 문의 (703) 524-8800.

• 	NRCan Searchable Product List (spl-lpi.nrcan-rncan.gc.ca): CSA P.9 콤보 등재 조회처. 데이터는 판매자·인증기관 신고 기반이라 제조사 원문과 교차확인 필요하고, 등재≠법적 준수·비등재≠미인증인 점에 유의.

④ 도매 유통

• 	Ward Heating(캐나다, 계약자 대상 온라인 도매): hydronic A/H 카테고리에서 ADP를 취급(30일 반품). Ferguson·Winsupply 등 미국 대형 도매의 취급 브랜드는 각사 웹카탈로그에서 "hydronic air handler"로 후속 확인 필요.

11. 주요 업체 검토

① IBC Technologies

• 	본사 : 캐나다 Burnaby, BC. 미국 거점 New Jersey, Wisconsin. 2019년부터 Rheem 자회사임.

• 	물용·냉매 : 난방은 물용 하이드로닉 중심임. HC 모델은 냉방 코일 옵션을 둘 수 있음. 공기-물 히트펌프 등 IBC 시스템과 결합 가능함.

• 	탱크리스 결합 : 공식 지원함. 제품페이지에 "Lead-free coil for pairing with a tankless water heater" 명기, 설치매뉴얼에 탱크리스 연결 전용 섹션·펌웨어 'Tankless Mode'·탱크리스와 배관 10ft 이내 규정·NSF 372 인증까지 포함. AHU를 탱크리스에 근접 설치하고 하이드로펌프로 순환하는 구조임.

• 	최대수온·출력 : 최대수온 195°F. 180°F 기준 66,800~110,300 BTU/h 범위 모델 확인됨. 고온·고용량 벤치마크로 가치 큼.

• 	경쟁 리스크 : 높음. Rheem 계열이고 보일러·콤비보일러와 연결됨. RING 직접 파트너로는 이해상충 가능성이 큼.

• 	활용 방향 : 소싱·OEM 후보가 아니라 기술 벤치마크로 활용함. 코일 사양, 온도별 능력 곡선, 195°F 운전, P.9 조합 구조, 설치 매뉴얼을 참고함.

• 	연락처 : 1-844-HEAT-IBC, sales@ibcboiler.com

② AIRMAX Technologies

• 	본사 : 캐나다 Ontario, Concord.

• 	물용·냉매 : MAXAIR 핫워터코일 등 물용 A/H 라인 보유. chilled coil, 타사 코일 수용 등 모듈식 구조도 가능함.

• 	탱크리스 결합 : 가능함. 탱크리스·보일러 매칭과 Rinnai 탱크리스 결합 판매 이력 확인됨.

• 	최대수온·출력 : 180°F EWT 정격. MAXAIR 라인에서 48,000~122,000 BTU/h 수준 대응 가능함.

• 	경쟁 리스크 : 중~높음. AirMax, Flowmax, Glow Brand 관계를 확인해야 함. Glow Brand가 탱크리스 온수기·콤비보일러 라인을 보유하므로 RING 협업 시 채널충돌 가능성 있음.

• 	활용 방향 : 기술은 적합하나 우선 협업 후보에서는 낮춤. 접촉 시 AirMax Technologies 계약 주체, Glow/Flowmax와의 관계, RING 전용 공급 가능성을 명확히 확인해야 함.

• 	연락처 : 905-264-1414, info@airmaxtechnologies.com

③ Hi-Velocity / Energy Saving Products

• 	본사 : 캐나다 Alberta, Edmonton. 1983년 창업.

• 	물용·냉매 : HWC 물용 코일 시리즈와 냉매용 라인을 모두 보유함. 대성이 찾는 물용 라인 있음.

• 	탱크리스 결합 : 가능함. Navien NPE-180/240, Rinnai 등과 CSA P.9 조합 경험 있음. 다만 코일 설치매뉴얼의 열원 예시에는 이중목적 온수탱크·보일러·태양열만 열거되고 '탱크리스'가 명시돼 있지 않음 → RING 결합은 유추 적용이며 접촉 시 명시 승인 확인 필요.

• 	최대수온·출력 : EWT 120~190°F 대응. potable(음용수) 계통 사용 공식 승인. 180°F 기준 HWC-50급은 약 54,500 BTU/h(5GPM), HWC-100은 약 122,900 BTU/h 수준. 24시간 5분 순환 타이머 내장, 공급·환수 스프링 체크밸브 필수, 코일 500psi 누설시험·저압강하 설계.

• 	경쟁 리스크 : 낮음. 열원 미제조로 RING과 비경쟁·상호보완 관계 가능함.

• 	협업 적합성 : 높음. 인증 경험과 비경쟁성을 동시에 갖춤. 다만 SDHV 소형덕트 틈새시장 성격이 있어 일반 덕트 시장 대응 가능성을 확인해야 함.

• 	확인사항 : 탱크리스(RING) 열원 명시 승인, Navien/Rinnai와의 독점 조건, 일반 덕트용 폼팩터, RING 신규 인증 비용·일정.

• 	연락처 : 1-888-652-2219

④ First Co. / AquaTherm

• 	본사 : 미국 Texas, Dallas.

• 	물용 라인(두 갈래) : ① UCXQBR: 탱크리스 온수기 전용 라인(벽매립/클로젯형). ② HBXBX-HW, HCXW, MBXR-HW: 보일러·탱크리스 범용 및 냉난방 통합형(HCXW는 냉매 DX/히트펌프 코일 + 온수 코일을 한 캐비닛에 통합).

• 	탱크리스 결합 : 두 라인 모두 공식 지원하나 방식이 다름.

• 	UCXQBR : 사양서에 "designed specifically for use with tankless water heaters" 명기. 탱크리스 전용 순환펌프·HW 체크밸브·에어퍼지밸브·다기능 제어보드가 완제품에 기본 내장 → RING과 배관 연결만으로 구성 가능(결합 난이도 최저). 60초/6시간 펌프 자동퍼지, 45초 코일 예열 송풍(찬바람 방지), 40°F 동파방지, NSF/ANSI 169:2016 등재.

• 	HCXW : 냉난방 통합·대용량이나 펌프 미포함(현장 공급)이고 탱크리스 결합 시 흐름제어모듈 #940-2CV 별도 필요.

• 	최대수온·출력 : 열원 요건은 180°F 이하 + NSF/ANSI 음용수 인증. UCXQBR 상한은 "Up to 55,000 BTU/h" 이며 사양표는 160°F까지 게시. 목표 48,000 BTU/h는 최상위 2개 모델(37UCXQBR 51.1k / 38UCXQBR 55.0k, 1,050 CFM)에서 충족됨. 그 이상 여유(대형 세대)가 필요하면 HCXW(최대 128k급)로 상향.

• 	경쟁 리스크 : 낮음. 순수 A/H 전문으로 열원 제조 이해상충이 낮음.

• 	협업 적합성 : 높음. P.9 목록에는 없으나 미국 소재, 탱크리스 전용 완제품(UCXQBR) 과 냉난방 통합 캐비닛(HCXW)을 모두 갖춘 점이 강점임.

• 	확인사항 : RING과 신규 P.9 인증 참여 의향, OEM/공동브랜드 가능성, UCXQBR/HCXW 라인 선택, 공급 MOQ, 납기. 참고로 4~5년 사용 후 판금 마감 관련 공기 누설 지적이 포럼에 있어 캐비닛 기밀 사양도 확인 권장.

⑤ ADP / Advanced Distributor Products

• 	홈페이지 : adpnow.com

• 	물용 라인 : B Series, MX Series. potable(음용수) 시스템 적합, 컨트롤보드에 "온수기 또는 보일러 작동용 보조접점" 표준 내장, 6시간마다 펌프 1분 순환(정체수 제거), 40°F 동파방지 표준. 단 온수 난방 모델은 PSC 모터만 제공(ECM 없음). 캐나다 도매 Ward Heating 온라인 취급 확인.

• 	48k급 모델 : MX-08(800CFM, 4-row)이 160°F·3GPM에서 43.1~51.9k, 180°F에서 52.9~63.7k BTU/h로 목표 충족. 온수기 열원 사용 시 배관 길이 제약을 사양서에 표로 명시(예: 3/4" 3GPM 최대 105ft, 온도손실 경고).

• 	경쟁 리스크 : 낮음. 열원 제조사는 아닌 것으로 봄.

• 	협업 적합성 : 중~높음. 48,000 BTU/h 기준 모델 정합성이 좋음. 다만 P.9 인증 경험, 탱크리스 결합 경험, OEM 정책, PSC 모터 한계 확인 필요함.

⑥ iFlow / iFLOW HVAC

• 	홈페이지 : iflowhvac.com

• 	물용 라인 : iFLH 시리즈(iFLH-140000/160000/180000). 매뉴얼상 적용 1순위가 '탱크리스 온수기' 이며 탱크·콤비·난방전용 열원까지 통합 설계. 순환펌프는 현장 공급이며 iFlow 순환제어로 구동.

• 	CSA P.9 : NRCan 목록 기준 14건 확인됨(Navien 11, Rinnai 3). CSA P.9-11 TPF 0.98 표방, NSF 372, 음용수 개방계 승인 + 24시간 자동 순환(정체수 방지). Navien 탱크리스와의 통신 연동이 표준 기능. 한국계 온수기 + 미국 A/H 결합이 이미 시장에 존재함을 보여줌(RING도 유사 연동·인증 확보 필요).

• 	48k급 모델 : iFLH-160000이 140°F에서 48.4k, 160°F에서 62.6k BTU/h. 최소형 iFLH-140000도 목표 부하 커버 가능.

• 	경쟁 리스크 : 낮음. 열원 미제조 후보로 판단함.

• 	협업 적합성 : 매우 높음. 인증 보유, 48k급 정합, 비경쟁성, Navien 연동 선례를 동시에 충족함.

• 	확인사항 : RING 신규 인증 의향, OEM 납품 가능성, 스케일 침착은 보증 제외인 점(경수 지역 운전 리스크).

⑦ SunTherm / Mortex

• 	홈페이지 : mortexproducts.com

• 	물용 라인 : H41/H15(다위치, 최대 106k BTU@180°F, 동파방지 기본·펌프 옵션), 벽매립형 HO2/HO3(최대 109k@180°F), MSVE, SDXW 등. Navien H2Air + NPE-240A와 CSA P.9-11 조합 인증 실적 있음.

• 	48k급 모델 : SDXW-18이 180°F 기준 48,000 BTU/h 후보로 보임.

• 	경쟁 리스크 : 낮음. 열원 제조사는 아닌 것으로 봄. 단 MMVE 모듈러형 제어가 "펌프·보일러 구동 건접점" 중심으로 보일러 지향이고 탱크리스 지원 문구는 확인되지 않음.

• 	협업 적합성 : 중간. 모델 정합성은 있으나 탱크리스 명시 지원, 공식 GPM/CFM, 생산능력 확인 필요함. 연락처: 800-444-6354, Fort Worth, TX.

⑧ Ecologix

• 	홈페이지 : ecologix.ca

• 	물용 라인 : EC 시리즈.

• 	48k급 모델 : EC33. 180°F·4GPM·800CFM 조건에서 약 52,700 BTU/h 수준.

• 	경쟁 리스크 : 낮음~중간. 자체 히트펌프는 있으나 온수기·보일러 제조사는 아닌 것으로 봄.

• 	협업 적합성 : 중간. 캐나다 하이드로닉 시장 접근 후보로 가치 있음. 다만 유통망, 인증, 생산능력 확인 필요함.

⑨ EcoSmart / Radiant

• 	홈페이지 : ecosmartair.com

• 	물용 라인 : LVP, LVS, HVP 등.

• 	48k급 모델 : ES50LVP. 180°F·4GPM·800CFM 조건에서 약 61,020 BTU/h 수준.

• 	경쟁 리스크 : 높음. Radiant 계열로 보일러·탱크리스·콤비보일러 등 열원 사업과 연결됨.

• 	협업 적합성 : 낮음. 기술 참고 대상임. RING 파트너 후보로는 우선순위를 두지 않음.

⑩ Gradient Thermal

• 	홈페이지 : gradientthermal.com

• 	물용 라인 : tFC 팬코일.

• 	48k급 모델 : tFC 10LBN·10HEN 등은 180°F에서 73,000~85,000 BTU/h 수준으로 과대함. 최소형 06HBN은 약 44,000 BTU/h로 부족함.

• 	경쟁 리스크 : 높음. syncFURNACE 등 탱크리스·보일러를 자체 제조함.

• 	협업 적합성 : 낮음. 완제품 파트너보다 코일 단위 기술 참고 대상임.

⑪ Hydromax

• 	물용 A/H 제조사로 보기 어려움. 동명 Amtrol HydroMax는 간접가열 온수탱크 성격임. RING+A/H 협업 후보에서 제외함.

⑫ Aspen Manufacturing (신규 확인 후보)

• 	홈페이지 : aspenmfg.com. 본사: 미국 Texas.

• 	물용 라인 : ABM(다위치)·ABW/AFW(벽매립)·AFM(고효율 다위치) 하이드로닉 A/H 시리즈. 코일 2·3·4열, 열용량 약 16,000~59,000 BTU/h로 목표 48,000 BTU/h 커버.

• 	탱크리스 결합 : 공식 지원함("hydronic air handlers can be connected to a condensing boiler or tankless water heater"). 순환펌프 있음/없음 옵션, 6시간마다 펌프 순환(정체수·동결 방지)

• 	경쟁 리스크 : 낮음. 온수기·보일러 미제조로 판단됨.

• 	협업 적합성 : 중~높음. 미국 소재 + 탱크리스 지원 + 48k 정합 + 펌프 내장 옵션으로 2차 후보 적격. 확인 필요: 온도별(140/160/180°F) 능력곡선, potable/NSF 등재, P.9 실적, OEM 정책. 문의 1-800-423-9007, 도매 F.W. Webb 등 취급.

⑬ 참고 — 카테고리 상이 업체 (Magic-Pak, IEC)

• 	Magic-Pak (magicpak.com, Allied Air/Lennox 계열): V-Series HWC는 실재하나 외벽 관통형

올인원 패키지 유닛(SPVU) 으로 분리형 A/H가 아님. 내장 펌프가 없어 RING 결합 시 외장

펌프+24V 릴레이 필요. 다세대 신축 특화. (유사명 'Magic Aire'는 별개 회사로 하이드로닉

코일·A/H 제조, 필요 시 별도 검토.)

• 	IEC / International Environmental (iec-okc.com): VertiCal FXA/FHA 등 오피스·병원·호텔용 상업·기관용 페리미터 팬코일, 주문제작 중심. 주거 리트로핏 분리형과 결이 다르고, 수동형 코일이라 외장 펌프+W단자 인터록 필요.

부록 A. RING의 물 루프 구조 — 왜 '콤비'가 아니라 '온수기+히팅박스'인가

에어핸들러(공기조화기)는 "더운물을 받아 그 열로 공기를 데워 덕트로 보내는 장치"

물은 코일(금속관) 안에만 흐르고 공기는 코일 겉을 스쳐 데워질 뿐, 물과 공기는 섞이지 않음

(물은 증발·이동하지 않음, 라디에이터와 동일).

따라서 방식의 차이는 '공기를 데우는 법'이 아니라 '코일 속을 도는 물이 무엇이냐'에서 갈림.

"그 물을 사람이 마시는가?"

· 마시는 물(수돗물)이 돌면 → 개방식(코일 저납 음용수 인증 NSF 필요)

· 마시지 않는 밀봉된 물이 돌면 → 폐쇄식(인증 불필요)

| 열원 방식 | 코일에 흐르는 물 | 루프 | 음용수 인증(NSF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 보일러·콤비보일러 + 에어핸들러 | 버너가 직접 데운 난방수(밀봉) | 폐쇄식 | 불필요 |
| 온수기 단독 + 에어핸들러 | 수돗물 그대로 | 개방식 | 필요 |
| 온수기 + 히팅박스 + 에어핸들러 (RING) | 히팅박스가 격리한 난방수 | 폐쇄식 | 불필요 |

• 콤비보일러

난방수는 버너가 직접 데워 밀봉 순환(폐쇄식), 급탕수는 내부 판형 열교환기로 수돗물을 따로 데워

수도꼭지로. 태생이 폐쇄식.

• 온수기(급탕기)

원래 수돗물을 데워 수도꼭지로 보내는 기계.

난방까지 시키면 그 수돗물이 코일을 돌아 개방식이 되고 음용수 인증이 필요.

• RING

온수기를 쓰되 히팅박스(판형 열교환기+순환펌프+온도조절밸브)로 난방수와 수돗물을 물리적 분리

→ 온수기인데도 콤비처럼 폐쇄식. 음용수 인증 부담 회피 + 레지오넬라·교차오염 해소.

(§8 '폐루프 지렛대'가 이 구조)

부록 B. 왜 이 시장이 15년째 안 열렸나 — 미개화 원인 검증 요약

온수기+물용 에어핸들러 '일체형'은 기술적으로 만들 수는 있으나 시장 주류가 되지 못함.

원인을 미국 정부·업계 자료로 반대검증(확증+반증)한 결과.

① 강제송풍(퍼니스) 관성

미국 표준 난방은 가스 퍼니스+에어컨. 설치업자·소비자 모두 기본값에서 안 벗어남.

최대의 적은 경쟁사가 아니라 이 관성.

② 인증·등급 공백 (정부자료 확증)

현행 효율 등급 절차는 개별 기기용이라 콤보 절감효과 산정 불가

콤보 설계 공인 표준·검증 가이드 부재 → 리베이트·효율 마케팅 진입로 차단.

③ 난방 고온운전 효율 소멸

난방은 고온수라 응축이 안 돼 효율이 비응축(80%대)으로 하락.

대형 제조사도 못 넘은 한계 → "효율로는 못 판다."

④ 보증 축소

제조사들이 탱크리스의 난방전용/폐루프 용도 보증을 제외·축소(겸용이면 유지).

예: 일부 브랜드 난방 시 보증 12→3년.

⑤ 양측 리스크 회피 (정부자료 확증)

소비자는 '편익 미실현 위험', 설치업자는 '수익성 위험'을 동시에 느껴 채택 기피.

검증 정정 표현 (반증 반영)

• 경쟁 제조사가 '단일 고장점'을 자사 대안 마케팅에 활용. 단일 고장점이 실재 약점임이 공인됨.

• (보증) '제조사가 난방 권장 중단'이 아니라 → '난방전용/폐루프 용도 보증 제외'가 정확.

• (주류화) Rheem이 2010년 통합시스템 출시, 카탈로그엔 잔존하나 주류화 실패

(공개 점유율 데이터 없음 — 정황 판단).

RING 함의

(1) 2대 상호백업이 시장 공인 약점(단일 고장점)을 정면 해소

(2) 효율 아닌 난방 연속성·무냉매로 판매

(3) 미국 등급·리베이트 공백 → 캐나다(+미국 북부) 우선

(4) 진짜 병목은 설치업자 관성 → 겸용 등재문서·교육이 실행 1순위.

부록 C. PNNL 통합 급탕·난방(콤보) 보고서 요약

출처: 미국 에너지부 Building America(PNNL) 리소스가이드, 2021년 최종수정.

콘덴싱 탱크리스(순간식) 가스 온수기 1대로 급탕과 난방을 겸하는 통합 시스템.

온수기의 더운물이 수-공기 열교환기(하이드로닉 에어핸들러)를 데워 덕트로 온풍 공급

급탕 요청 시 급탕 우선.

• 가치 : 패키지 효율 약 95%(재래식 로 78%·저탕식 58% 대비), 분리형 대비 최대 20% 절감, 벽걸이 공간절약.

• 설계 급소 : 부하 계산(Manual J), 낮은 운전수온으로 콘덴싱 유지, 토출 공기 105°F 이상(100°F 미만 시 찬바람 불만), 안티스캘드·서멀쇼크·체크밸브, 응축수·배기(적설선 위).

• 리스크 : 온난지 부분부하 효율하락, 스케일·부식(연 1회 정비), 정체수 레지오넬라, 저유량 안정성.

• 제도 공백 : 콤보 전용 공인 표준·검증 가이드 부재(부록 B ②와 동일 지적).

• RING 접점 : 콘덴싱 순간식 기반 콤보는 소형·고효율 급탕난방 시장에 접점. 단 한랭지 고온수 요구·정체수 위생·저유량 임계는 국내/RING 사용패턴 맞춤 검증 필요.

부록 D. BA-1206 콤비 시스템 보고서 요약

출처: 미국 에너지부 Building America, 저자 Armin Rudd(Building Science Corp.), 2012.

PNNL 자료의 원류 실무 가이드(현장 실측 기반).

탱크리스 온수기 1대로 급탕+난방을 겸하는 '콤비네이션 시스템'의 설계·시공·정비 실무 가이드.

• 최대 교훈 : 소형 저탕(버퍼)탱크 — 탱크가 없으면 저유량·잦은 개폐에서 급탕온도가 기준(104°F) 밑으로 떨어지고 점화 사이클 10배 → 거주자 불만. 잘 단열된 소형 저탕탱크(6~12갤런)가 해법.

• 콘덴싱 트레이드오프 : 환수온이 낮을수록 효율↑(환수 130°F 87% → 80°F 94%). 콘덴싱 유지하려면 난방 환수온 120°F 미만.

• 쾌적 기준 : 토출 공기 105°F 이상, 급탕 104°F 이상 → 대개 온수를 140°F로 데우고 급탕측 온도조절밸브 사용.

• 정비 급소 : 온수기 유입 스트레이너 막힘(폐루프 순환이 침전물을 몰아넣음) → 대형 사전스트레이너로 청소주기를 연 1회로. 마그네슘 방식자 우선, 아연도금 피팅은 플라스틱 라이닝.

• 위생 : 급탕과 물을 공유하므로 비수기 주 1회 순환으로 정체수(레지오넬라) 방지.

• 평가표준 : ASHRAE 124는 부품 개별시험만 가능(전체 시스템·모듈레이션 반영 불가). 캐나다 CSA P.9는 부분부하(15%·40%) 시험까지 → 캐나다 리베이트·성능인증의 관문.

• RING 함의 :  RING(2대 분리)은 '단일 온수기 고장 시 급탕·난방 동시정지' 리스크를 상호백업으로 해소. 저탕탱크·환수온·스트레이너·저유량 임계는 RING 벤치테스트 항목으로 직결.