| 대성쎌틱 VESTA 회의 주요 지시사항 < LAS 전시회 준비, VESTA 필드테스트 > 작성자 : 김정민 부사장 | 담당 | 회장 |
| --- | --- | --- |

일  시 : 2026년1월28일(수) 08:30~9:30 / 본사 대회의실

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 이해수 이사, 류현욱 이사, 조성태 이사, 정재선 부장, 이호준 지사장

노성훈 과장

대성히트에너시스 유지석 부사장, 안종권 차장, 이진규 과장 / 산업본사 김정민 부사장

| 회의 주요 내용 |  |  |  |  |  |  |  |  | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 미국 LAS VEGAS AHR 전시회 > - 유지석 대표 · AHR : Air-Conditioning, Heating, Refrigeration · 기 간 : 2/2~2/4 · 출장자 : 유지석 대표, 안종권 차장, 이진규 과장 1. 업체 리스트 _ ESS, 연료전지 업체 불참 1) 히트펌프 : 총 48개 업체 · Central Hall : 21개 _ Trane, Carrier, Daikin, GE · South Hall 2층 : 17개 _ LG, Navien, Samsung · South Hall 1층 : 10개 _ Media, Gree, Stiebel AXEN : HPWT 전시_히트에너시스 협력사 2) 부품업체 : 12개 업체 Grunfos, Rheem, LG, Vantech (Filters) 등 3) 기타 : 14개 업체 대성하이원 (이동식 AC), 신우 (FCU) 등 2. 체크리스트 · 주력제품 : ATW / ATA / WTA / HPWH · 가격, 성능, 용량, 사용냉매 · 시스템 구성 : 태양광+보일러+_연료전지 · 정부보조금, 전기요금제 등 파악 3. 세미나 · 시장확대 전략(가정·상업용), HVAC 시장전망 |  |  |  |  |  |  |  |  | · 업체별 카달로그 정리, 전시 제품 Sales Point 파악 · 체크리스트 좀 더 발전시켜서 간단한 체크항목들을 많이 넣어주도록 할 것 · 필터 (공조) 회사 카달로그 (QR코드) 모아줄 것 예전 코로나 예방용 울파 필터 업체가 많이 참가 최근엔 울파 필터보다 미디어 쪽 업체가 참가 |

| 회의 주요 내용 |  |  |  |  |  |  |  |  | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 미국 LAS VEGAS AHR 전시회 > - 조성태 이사 1. 전시규모 : 1,923개 업체 참가 2. VESTA 부스 : SU3524_South Hall 2층 (30‘ X 30') 3. 상담일지_VESTA 부스 상담내용 · 일반정보, 고객정보, 방문목적, 고객관심사, 고객질의사항, 협의개요, 추가대응, 중요도 4. 시장조사팀 · 1팀 : 고봉식대표, 조성태이사, 노성훈과장 전시부스 운영, 경쟁사 동향 파악 · 2팀 : 류현욱 이사, 정재선 부장 · 3팀 : 서민재 과장, 최형우 대리 마케팅, 시장 트렌드, 신기술 동향, 스케일, 원통형, 어플리케이션, 신규 부품 파악 · 부스 방문시 체크리스트 회사정보, 제품정보, 용량, 열교환기 형태, 특장점, 마케팅정책, 어플리케이션, 신기술동향 등 5. 주요 업체 리스트 · Center Hall : 32개 업체 A.O.Smith, BradfordWhite, Noritz, Rheem, Rinnai · South Hall : 17개 업체_Navien, VESTA · 부품업체 : 32개 업체 거래업체 : 중국 4, 이태리 2, 미국 2 검토업체 : 중국 5곳 _ 중국 소싱 검토 6. 전시회 부스 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  | · 담당자별로 방문업체, 조사항목 다시 숙지시킬 것 · 히트펌프 라인 강조는 잘한 일 · LCD 4개 부착된 부스 벽 상단 문구 교체 VESTA SMART TECHNOLOGY → THE RINGTM TANKLESS TECHNOLOGY |

| 회의 주요 내용 |  |  |  |  |  |  |  |  | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < VESTA 필드테스트 보고 > - 이호준 지사장 1. North Carolina 식당_총 4대 설치 · 총 4대 캐스케이드 설치 현장 · 온도 설정 2대 세면대 (120℉=49℃), 2대 주방 (140℉=60℃) 미국 식당 식기세척기는 (160℉=71℃) 세팅 · 현장 문제 ① E6 에러_점화후 최초 화염 인식 후 중도 실화 ② 방문 전 가스 주입량 증가 → 연소음 증가 ③ 방문 시 4대 모두 가스밸브압 임의조정 확인 ④ 테크 직원이 가스압을 조정하였지만 계속 에러 ⑤ 원인파악 · 캐스케이드는 공동배기연통을 설치하는데 1대 가동시 3대 정지 상태의 경우 공동연통에서 배기가스가 정지된 보일러로 역류하는 것을 방지하기 위해 역류방지 100% 댐퍼를 설치 · 원통형은 K-Type 대비 최소 턴다운비를 10:1에서 15:1로 낮추는 것을 세일즈포인트로 잡음 같은 댐퍼에 FAN 값이 낮아진 상태라 FAN이 댐퍼를 못 밀어내면서 E6 에러 발생 · 최소 FAN (RPM) 값 조정 (2C → 3A) ⑥ 문제해결 · 댐퍼가 들어가는 캐스케이드의 경우 최소 FAN 값을 상승시키는 것으로 프로그램 수정 및 교육 · 현재는 대부분 현장에서 피드백이 좋은 상황 |  |  |  |  |  |  |  |  | · 미국, 중국은 기준값에 대해 단위를 표시하지만 한국은 표시하지 않기 때문에 언어상의 오해 발생 · 미국 시장은 기준값, 기준온도를 계속 반복하면서 이야기할 것 · 어플리케이션에서 나온 재미있는 현상 |

· 워런티 신고가 접수될 때부터 제품을 보내서 설치가 완료될 때까지, 신고 당시 Distributor와 Plumber가 누구이고, 어느 창고에서 나갔고, 소비자에게 도착하는 등의 전 과정을 CRM에 등록하도록 지시하였지만 4월말에 CRM이 완성되므로 그 동안은 해당 내용을 수기로 기록하고 본사와 자료를 공유할 것 · 세대별 판매량과 워런티 발생량이 CRM에서 나타나도록 할 것 · 현재 출하되는 제품인 2세대, 3세대, S/B해서 미국으로 이동 중인 제품 (열교환기 3세대로 교체)_2,500대 RING 제품, 보일러 제품에 대해서는 열교환기 뿐만 아니라 삼방변, 팬, PCB 등 주요 A/S에 대해서 기록 통계 작업하고 본사에서 CRM 정리 작업할 것 · 어플리케이션 쪽에서 나오는 AS 내용은 하나하나 특별관리하고 CRM에 추가할 것 · 불량률이 1,000ppm 넘으면 바로 경고조치 하고 특별관리대장으로 자동적으로 넘어가도록 CRM을 구성 · 현재 가용재고는 80여대, 2월초에 법인으로 350대 도착 예정 RING 제품은 350대까지 판매해보면 시장 반응에 대해 어느 정도 판단 가능함 제일 중요한 것이 Distributor를 선정해서 파는 것. Distributor를 집중적으로 교육하는 것 우리에게 협조하여 교육과 AS에 협조하는 Distributor에만 판매한다. 교육을 못 따라오고 AS를 못하는 Distributor에게는 판매하지 않는다. 설치하는 주택까지 알려주지 않으면 해당 plumber에는 제품을 팔지 않도록 Distributor에게 숙지시킬 것 일 잘하는 Distributor와 Plumber에게 일을 몰아서 줄 수 있도록 할 것 우리의 판매 정책이 가능할 지 앞으로 시장의 반응이 중요 마구잡이로 팔아서 고생하는 것보다 안 팔리더라도 팔아서 고생을 면하는 판매를 시작할 것