온수기+에어핸들러 시장 검토

기준일: 2026-07-02

목적 : RING 기반 TWIN System과 결합할 물용(Hydronic) 에어핸들러 소싱·공동인증·협업 후보 선별

작성 기준 : VESTA 회의록(2026-05·06), US Heating 보고서 (BRG, 2024-05), IBC AHU 브로슈어,

First Co 사양서(HCXW·UCXQBR), Aspen·iFlow·Hi-Velocity·ADP 제조사 스펙, 설치업자 포럼,

EIA RECS, NRCan SPL 기반

문서 성격: 실무 검토용, 최종 판단 중심

요약 (핵심 결론)

결론 : 사업화는 가능하나 니치 시장이며, 성패는 협업 후보가 아니라 RING 자체에 달려 있음 — 인증은 통과 가능한 절차이고, 진짜 관문은 RING의 연속 난방성능임.

1. 제품 : RING TWIN = 가스 온수기 2대(난방 160~180°F / 급탕 140~160°F). 콤비 아님. 온수 코일이

공기를 데워 기존 덕트로 분배함(열원은 물, 분배는 공기 = water-to-air). 난방·급탕 무간섭과

상호 응급백업이 차별점.

2. 시장 : 가스+중앙덕트 주택 니치. 도달 가능 모집단 약 4,740만 가구(상한), 실타깃(SAM)은 전체

주택 1% 내외 약 100만 가구급. 대량 시장이 아니라 인증·도매망·설치사 교육이 붙어야

열리는 고부가 니치.

3. 1순위 협업 후보 3사 : iFlow (Navien 탱크리스 통신연동 선례), Hi-Velocity (P.9 경험 풍부),

First Co.(탱크리스 전용 완제품 라인 UCXQBR 보유)

2차 후보 : ADP, Aspen, SunTherm.

4. 경쟁 유의 : Rinnai·Rheem은 이미 자사 탱크리스 + 자사 물용 A/H 완제품을 판매 중.

독립 A/H 업체들은 "Rinnai/Rheem이 아닌 열원"을 반기므로 협업 문은 열려 있음.

5. 가장 큰 리스크 (성능) : 온수기는 급탕용으로 정격을 매기므로, RING이 혹한기에 뜨거운 환수를

받으며 160~180°F·목표 48,000 BTU/h를 연속 유지하는지가 미검증임.

이는 인증처럼 절차로 해결되지 않으므로 파트너 선정 전에 사내 벤치

테스트로 먼저 확인해야 함.

6. 즉시 실행 : ① RING 자체 성능 벤치 테스트(선행)

② 통과 시 1순위 3사에 공통 RFI + 인증 확보 병행.

RING 사업화 체크리스트 (선결조건)

협업 후보가 아무리 좋아도 아래가 충족되지 않으면 사업화가 어려움

| 선결 항목 | 현재 | Go 기준 |
| --- | --- | --- |
| 공간난방(space-heating) listing·보증 | 미확보 | 난방 용도 listing 보유 및 보증 유지 |
| NSF/ANSI 372 (음용수·저납) | 미확보 | 인증 보유(개방계 결합 전제) |
| 180°F 연속 정격출력 | 미확보 | 목표 48,000 BTU/h 연속 유지 |
| 고온 환수 내성 | 미확보 | 뜨거운 환수에서 효율·능력 유지 |
| 최소 연소량(모듈레이션 하한) | 미확보 | 저부하 단락사이클링 회피 |
| LP(프로판) 전환 방식 | 미확보 | 표준 전환킷 적용 |

인증 참고 : 위 중 안전 listing(가스·전기)과 (개방루프 시) NSF/ANSI 372는 법적 필수임.

CSA P.9는 법적 필수가 아니라 캐나다 리베이트·신뢰성용 전략 인증임(§6).

히팅박스(폐루프) 설계를 쓰면 난방 코일의 NSF 부담을 낮출 수 있음.

(세부 근거는 아래 §0~§12 참조.)

0. 제품 개념: RING TWIN System

0.1 TWIN 개념

콤비(combi)는 보일러 1대가 난방과 급탕을 함께 처리하는 제품임(국내·유럽 보일러가 콤비형).

미국 인스톨러·소비자는 콤비를 "한 대가 고장나면 난방·급탕이 동시에 끊기는 제품"으로 보고 심리적 거부감이 있음. 미국은 전통적으로 보일러는 보일러, 온수기는 온수기로 따로 설치하는 시장임.

RING TWIN System은 보일러가 아니라 RING 온수기 2대로 구성함. 콤비와 정반대 개념임.

| 구성 | 역할 | 운전 온도 |
| --- | --- | --- |
| RING #1 | 난방용 — 물용 A/H 코일에 온수 공급 | 160~180°F |
| RING #2 | 급탕용 — 가정용 온수(DHW) | 140~160°F |

난방과 급탕이 별도 유닛이므로, 온수를 써도 난방이 끊기지 않음(콤비의 최대 약점 제거).

겨울에 난방 유닛이 고장나면 급탕 유닛이 응급 난방을 백업함. 반대도 가능함. 미국 시장이 중시하는 예비기(back-up)가 기본 내장됨.

0.2 히팅박스(옵션, 특허 출원)

TWIN에 히팅박스를 붙이면 한 단계 더 나아감. 히팅박스 구성은 판형 열교환기 + 순환펌프 + TMV(Thermostatic Mixing Valve)임.

판형 열교환기가 난방수와 급탕수(음용수)를 분리함 → 폐루프. 두 물이 섞이는 문제와 레지오넬라·교차오염 우려를 구조적으로 해결함.

구성안 2가지:

안1: 온수기#1(난방+온수 겸용) + 온수기#2(온수 전용)

안2: 온수기#1(난방+온수) + 온수기#2(난방예비+온수), 밸브 4개 추가 → #1 고장 시 #2가 난방 대체

현장 초기에는 히팅박스 없이 배관·PCB만으로 응급 상호지원 구성도 가능함.

0.3 냉방은 같은 A/H에서 처리함

물용 A/H 한 캐비닛에 온수 코일(난방)과 냉매 DX 코일(냉방)을 함께 넣을 수 있음.

First Co HCXW 시리즈가 실제로 "Heat Pump or DX + Hot Water Coil" 단일 캐비닛 제품임

(A코일 + 슬라이드아웃 온수코일 + 1·2차 드레인).

난방: RING(온수 코일) / 냉방: 실외 AC 또는 히트펌프(냉매 코일) / 송풍기·덕트 공용

이는 가스 퍼니스 + AC와 동일한 냉방 구조임. 퍼니스 집도 냉방은 실외 AC를 따로 다는 것과 같음. 불리한 점이 아님.

하이브리드 구성도 가능함: 히트펌프(냉방+평시난방) + RING(혹한기 백업 난방).

0.4 진입 전제조건은 두 가지

가스 공급 — RING이 가스 온수기이기 때문. 도시가스뿐 아니라 프로판(LPG)도 대상임(RING은 Rinnai·Navien과 마찬가지로 NG↔LP 전환 지원).

중앙 덕트(강제송풍) 시스템 — A/H가 데운 공기를 보낼 통로.

하이드로닉(라디에이터·베이스보드) 배관은 필요 없음. 물이 도는 구간은 온수기↔A/H 코일 사이 짧은 내부 루프뿐이고, 집 안 난방 분배는 기존 덕트(공기)로 함.

따라서 타깃은 "온수 배관이 깔린 집"이 아니라 "가스가 들어오고 중앙 덕트가 있는 집"임.

1. 시장 규모와 진입 가능성

1.1 시장 정의

RING TWIN System의 시장은 전체 A/H 시장도, 냉매용 A/H 주류 시장도 아님.

정확히는 가스 온수기(RING)를 열원으로, 물용(하이드로닉) 코일이 공기를 데워 기존 덕트로 분배하는 water-to-air 난방 니치임.

> 용어 정리: 이 시스템은 열원은 물(하이드로닉), 실내 분배는 덕트 공기 → water-to-air 에어핸들러임. "water-to-water(물대물)"는 히팅박스(판형 열교환기)가 난방수와 급탕수를 분리하는 내부 구간에만 해당함. 회장님이 말씀하신 "물대물 수용층"은 기술 방식이 아니라 냉매가 아닌 물 기반 열교환을 선호하는 수요층을 가리킴.

회장님 지시 기준의 타깃:

물(하이드로닉) 기반 열교환을 선호하는 층 — 냉매·화학 매체 열교환에 거부감이 있는 사용자. 전체 보일러 시장의 약 3% 수준을 니치로 봄.

공략 지역 — 시애틀, 다코타, 일리노이, 미시간, 뉴욕, 보스턴, 메인 등 한랭지 북부·동북부. 캐나다 현장과 동일 개념으로 접근.

히트펌프 약점(외기 저온 시 효율 급락, 온수 생산량 부족, 정부 보조금 의존)을 공략하는 가스 기반 대안.

1.2 US Heating 보고서 기준 시장 숫자

US_Heating_B_WH_Report_May24.pdf(BRG Building Solutions, 2024-05)는 EIA RECS 2020과 미국 신규주택 통계를 함께 사용함. 본 검토의 시장 분모는 이 보고서를 우선 기준으로 둠.

| 구분 | US Heating 보고서 기준 수치 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 미국 총 주택 | 1.235억 가구 | RECS 2020 기준 전체 분모 |
| 난방설비 사용 주택 | 전체 주택의 95.1% | 난방 교체·전환 가능 시장 |
| 중앙 온풍로(덕트) | 전체 주택의 58.3% | 물용 A/H가 재활용할 덕트 보유 기반 |
| 천연가스 중앙 온풍로 | 약 4,740만 가구 | 가스+덕트 = TWIN 도달 가능 상한 |
| 히트펌프 | 전체 주택의 14.4% | 냉매식 난방 경쟁군 |
| 스팀·온수 난방 | 전체 주택의 7.5% | 하이드로닉 기반 (단, 덕트 없어 직접 타깃 아님) |
| 지역별 온풍로 보급 | 중서부 77.9%, 서부 58.5%, 동북부 51.2%, 남부 50.1% | 중서부가 덕트 밀도 최고 |
| 천연가스 온수기 비중 | 서부 61.7%, 중서부 57.5%, 동북부 50.5% | 가스 기반 지역 |
| 신규 단독주택 히트펌프 | 45% | 신규주택 냉매식 전환 압력 |
| NRCan CSA P.9 등재 | 85개 조합 | 온수기+A/H 인증 시장 존재 근거 |

1.3 실타깃(SAM) — 4,740만은 상한, 실제 타깃은 그 일부

정상 가동 중인 가스 퍼니스를 교체하면서까지 RING TWIN을 채택할 유인은 대부분의 가구에 없음. 실타깃은 콤보 방식이 우위를 갖는 특정 상황(퍼니스+온수기 동시 교체, 신축, 공간제약 멀티패밀리, 고급탕 수요, 콤보 리베이트 지역)으로 좁혀짐. US Heating 보고서와 EIA는 이 조합을 별도 집계하지 않으므로 아래는 설치 기반에 침투율을 가정한 SAM 추정치임.

| 시나리오 | 주요 타깃 지역 | 산정 방식 | 비중 | 가구수 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 캐나다, 미국 동북부(NY·MA·메인·보스턴) | P.9 리베이트·물 기반 선호층 중심 | 0.3% | 40만 | 인증·리베이트 중심 좁은 니치 |
| 기준 | 중서부(IL·MI·미네소타), 동북부 멀티패밀리, 캐나다 | 가스+덕트+한랭 교집합 + 멀티패밀리·동시교체 | 0.7~ 1.1% | 90~140 만 | 북부·캐나다·멀티패밀리 실무 타깃 |
| 공격 | 중서부 가스 퍼니스 벨트 + 서부 산간·북부(시애틀·다코타) + 동북부 도시가스 | 천연가스 중앙 온풍로 4,740만의 3~5% 전환 | 1.2~ 1.9% | 140~240 만 | 퍼니스 대체가 유효할 경우의 중장기 상한 |

위 SAM은 아래 4단계 요인을 곱해 유도함. 1단계만 확정치이고 2~4단계는 가정치이므로 회사 판단으로 조정 가능함(요인을 분리해 어느 가정이 결과를 좌우하는지 추적 가능하게 함).

| 단계 | 계수(가정) | 잔존 규모 | 근거/가정 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 가스+덕트 모집단 | — | 4,740만 | US Heating 보고서(확정치) |
| ② × 공략 한랭지 비중 | 약 35% | 약 1,660만 | 회장님 지정 북부·동북부·중서부 한랭지 주 가중(가정) |
| ③ × 콤보 우위 상황 비중 | 약 15~25% | 약 250~415만 | 퍼니스+온수기 동시교체·신축·멀티패밀리·고급탕 등 RING TWIN이 우위인 상황에 한정(가정) |
| ④ × 채택률 | 보수 ~12% / 기준 ~30~40% / 공격 ~50~60% | 보수 40만 / 기준 90~140만 / 공격 140~240만 | 브랜드·인증·도매망·리베이트 성숙도에 따른 시나리오(가정) |

채택률(④)이 결과를 가장 크게 좌우하므로, 인증·도매망·설치사 교육 확보가 곧 시장 크기를 결정함.

단기 목표는 전체 주택 기준 1% 내외 니치(약 100만 가구 규모). 회장님이 제시하신 "물대물 수용 보일러시장 3%" 수준과 부합함. 2% 이상은 인증·도매망·설치사 교육·리베이트 확보 후 확장 영역임.

1.4 금액 기준 시장감

아래는 SAM 중 매년 10% 내외가 실제 교체·신규 설치로 움직인다고 본 연간 장비·설치 시장감임. TWIN은 온수기 2대 구성이라 장비 단가가 단일 유닛보다 높게 잡힘.

| 구분 | 가정 | 연간 시장규모 감 |
| --- | --- | --- |
| 장비만 | 온수기 2대 + A/H + 히팅박스 패키지 5,000~8,000달러 | 보수 2.0억~3.2억 달러 / 기준 4.5억~11억 달러 |
| 설치 포함 | 배관·덕트·펌프·제어 포함 9,000~15,000달러 | 보수 3.6억~6.0억 달러 / 기준 8.1억~21억 달러 |

이 시장은 대량 범용 시장이 아니라 인증·설치·도매망이 붙어야 열리는 고부가 니치임.

1.5 고객 관점 경제성 비교 (4방식)

"왜 굳이 RING TWIN인가"를 고객 관점에서 비교함. 아래 금액·등급은 한랭지 단독주택 기준 추정 레인지이며 지역·부하·세율에 따라 변동함(실수치는 실제 견적으로 확정 필요).

| 방식 | 설치비(추정) | 운전비(한랭지) | AS·리스크 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가스 퍼니스 + AC | 6,000~10,000달러 | 낮음(가스 직연소) | 낮음. 부품 흔하고 시공 익숙 | 비용 최소 기준선. 무냉매·급탕 연계는 없음 |
| 히트펌프 + 백업열원 | 12,000~20,000달러 | 온화기 낮음·혹한기 급증(보조난방 의존) | 냉매·컴프레서 리스크, 보조금 의존 | 극한랭에서 능력·효율 저하가 RING의 공략 지점 |
| 콤비보일러(+물용 A/H) | 10,000~16,000달러 | 응축효율 양호 | 1대 고장 시 난방+급탕 동시 정지(단일 고장점) | 미국 시장 심리적 거부감 존재 |
| RING TWIN(+물용 A/H) | 9,000~15,000달러(온수기 2대라 장비비↑) | 비응축 고온 운전이라 콤비보단 다소 불리 | 2대 상호백업으로 난방 연속성 우수, 단 가압 온수 접점 증가로 누수원↑ | 무냉매 + 급탕 무간섭 + 스페어 내장이 값어치 |

판단: 순수 비용 최소화라면 가스 퍼니스+AC가 우위임. RING TWIN이 파는 값어치는 최저 운전비가 아니라 난방·급탕 무간섭 + 상호백업(스페어) + 무냉매이며, 이를 중시하는 니치(고급탕 수요·냉매 거부·난방 연속성 중시)가 실타깃임. 히트펌프의 혹한기 약점을 대체하는 포지션도 유효함.

1.6 VESTA 관점 사업성 항목 (회사 확정 필요)

고객 경제성(§1.5)과 별개로, 사업 착수 판단에는 아래 VESTA 측 비용·수익 항목이 필요함. 현재 사내 데이터 미확보로 골격만 제시하며 실수치는 회사가 채워야 함.

| 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| P.9(또는 동등) 인증 시험 비용·기간 | 회사 확정 필요 | 조합당 시험, TWIN 2대 방식은 시험기관 협의 |
| 금형·셋업·현지화 비용 | 회사 확정 필요 | 히팅박스·제어 포함 |
| A/H OEM 최소물량(MOQ)·납기 | 회사 확정 필요 | 후보사 RFI로 확보 |
| 예상 판매가·마진 | 회사 확정 필요 | 온수기 2대+A/H+히팅박스 패키지 |
| 투자 회수기간 | 회사 확정 필요 | 위 항목 확정 후 산출 |

2. TWIN System 강점·약점

2.1 강점 (콤비·단일 온수기 대비)

| 강점 | 내용 |
| --- | --- |
| 난방·급탕 무간섭 | 별도 유닛이라 온수 사용 중에도 난방 유지. 콤비의 DHW 우선순위 끊김 없음 |
| 상호 백업(스페어) | 한 대 고장 시 다른 한 대가 응급 지원. 겨울 난방 정지 리스크 완화. 미국 시장이 높이 평가하는 요소 |
| 물 기반·무냉매 | 냉매·화학 매체 없이 물(하이드로닉)로 열교환. 냉매에 거부감이 있는 수요층을 겨냥 |
| 폐루프 위생성 | 히팅박스 판형 HX로 난방수·급탕수 분리 → 레지오넬라·교차오염·믹싱 문제 해소 |
| 냉방 통합 | 같은 A/H에 냉매 DX 코일 병설 → 냉난방 한 덕트로 처리 |

TWIN(2대 분리) 구성의 타당성은 설치업자 포럼 실사용 사례로도 뒷받침됨:

(1) 온수기 1대를 급탕·난방에 겸용하면 "장시간 샤워 중 난방 정지" 같은 충돌이 실제 긴급출동 사례로 보고됨,

(2) 탱크리스 1대 난방은 "고장 시 난방 전무"라는 단일 고장점이 지적됨(TWIN 상호백업이 이를 해소),

(3) 난방·급탕 유닛을 부하별로 각각 사이징하면 콤비 1대보다 전체 효율이 높다는 실무자 견해가 다수임,

(4) 음용수·난방수 분리를 위해 판형 열교환기(RING 히팅박스와 동일 방식)를 쓰라는 권고가 독립적으로 존재함.

2.2 약점·한계 (사실 기반, 심각도)

| # | 약점 | 내용 | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 난방능력·수온 상한 | 온수기 난방 상한 180°F. 물온도가 코일 출력을 좌우해, 대형·극한랭·누수 많은 집은 용량 부족(3장 참조) | High |
| 2 | 공급공기 온도 | 하이드로닉 코일은 퍼니스보다 공급공기 온도가 낮음. 160~180°F 운전이면 응축 콤비(140°F)보다는 낫지만 195°F 보일러보다는 열세 | Med |
| 3 | 누수·수해(목조) | 온수기 2대+히팅박스+코일로 가압 온수 접점이 늘어 누수원 증가. 목조주택 확산 피해 큼 → 드레인팬·플로트스위치·누수센서 필수 | Med-High |
| 4 | 동결·부동액 | 정전·버너정지 시 코일 동결. 폐루프에 글리콜 사용 가능하나 열전달 15~20%↓, 펌프동력↑ → 용량 여유 잠식 | Med |
| 5 | 비응축 효율·고온 환수 | 160~180°F 운전은 응축 영역을 벗어나 효율을 강점으로 내세우기 어려움. 탱크리스는 찬물 유입 전제 설계라 뜨거운 환수가 들어오면 효율이 더 떨어짐. 판매는 효율이 아니라 신뢰성·물 기반(무냉매)·통합으로 접근해야 함 | Low-Med |
| 6 | 스케일·유지보수 | 급탕 유닛은 경수 스케일 관리 필요. 난방 유닛은 폐루프면 스케일 적음. 유지보수 부담은 밀폐 퍼니스보다 큼 | Med |
| 7 | 인증·listing·보증 | 온수기를 공간난방 용도로 쓰려면 space-heating listing·보증 확인 필요. 실제로 일부 브랜드(예: Noritz)는 난방 전용 사용 시 열교환기 보증을 12년→3년으로 축소함. 진입 필수는 안전 listing+(개방루프 시)NSF이고, CSA P.9는 리베이트·신뢰성용 전략 인증임(§6) | Med-High |
| 8 | 모듈레이션 하한·단락사이클링 | 급탕용 대화력(최대 18만 BTU/h급)과 저부하 난방(1~2만 BTU/h)의 불일치로, 최소 연소량 아래로 못 내려가 단락사이클·공급공기 온도 처짐이 발생할 수 있음. RING 모듈레이션 하한 실측 필요 | Med |
| 9 | 가스라인·벤팅(2대) | 온수기 2대 동시 최대 입력(약 40만 BTU/h급) 대응 가스관 구경·미터 용량, 벤트 2개·연소공기 확보로 설치 복잡도·비용 증가. 현지 코드·가스사 확인 필요 | Med |
| 10 | 인스톨러 수용성 | "탱크리스는 난방용으로 부적합"이라는 정서가 미국 설치업자층에 실재함. combo listing 문서·시공 매뉴얼·교육으로 정면 대응해야 하는 시장 설득 과제 | Med |

치명적 요인 vs 관리가능: 치명적 수준은 #1(용량·수온)과 #7(인증·보증)임. #8~#10(모듈레이션·가스라인·수용성)은 사업 확장의 관문으로 설계·인증·교육으로 넘어야 함. 나머지(#3 누수, #4 동결, #6 유지보수)는 설계·부품으로 관리 가능하나 비용·복잡도를 높임. #5(효율)는 포지셔닝으로 회피함.

핵심 시사점: 위 약점 중 결합의 실질 관문은 에어핸들러 쪽이 아니라 온수기(RING) 쪽 서류임. 주요 A/H 업체(iFlow, First Co 등)는 열원에 대해 "공간난방 승인·보증"과 "NSF/ANSI 음용수 인증"을 요구함. RING이 이 두 문서를 갖추면 1순위 A/H들과의 결합 장벽은 낮음.

3. 경쟁·용량: 온도-난방능력과 IBC 대비

3.1 물 온도가 난방능력을 좌우함

같은 물용 A/H라도 공급 물온도가 높을수록 난방능력이 커짐. IBC AHU 브로슈어 실측(AHU800, 3GPM 기준):

| 공급 물온도 | AHU800 난방능력 |
| --- | --- |
| 195°F (IBC 보일러 최대) | 68,600 BTU/h |
| 180°F (RING 난방 상단) | 60,000 BTU/h |
| 170°F | 54,400 BTU/h |
| 160°F (RING 난방 하단) | 48,700 BTU/h |
| 150°F | 43,100 BTU/h |
| 140°F | 37,600 BTU/h |

IBC AHU는 최대수온 195°F, 180°F 기준 66,800~110,300 BTU/h(모델별)임. IBC는 보일러라 190~195°F 고온을 연속 운전할 수 있고, 그만큼 같은 A/H에서 더 큰 난방·더 따뜻한 공급공기를 냄. 이것이 IBC가 고온으로 운전하는 이유이자 회장님이 우려한 지점임.

3.2 RING TWIN 위치와 니치 경계

RING 난방 160~180°F 범위: AHU800·3GPM 기준 48,700(160°F)~60,000(180°F) BTU/h → 목표 48,000 BTU/h는 운전범위 전체에서 충족됨. GPM을 4~5로 올리면 여유 확대(180°F·5GPM에서 66,800).

즉 단열 양호 주택·멀티패밀리 세대(≈48k~55k급 부하)는 RING TWIN으로 커버 가능함.

반대로 극한랭·대형·고부하(60k↑) 구간은 IBC 보일러가 우세함(195°F까지의 운전 여유 + 보일러 연속난방 설계). 이 구간은 정면 경쟁을 피하고 니치 밖 영역으로 둠.

3.3 검증 필요 항목

RING의 180°F 연속 정격출력과 장시간 난방 가동 시 능력 저하 여부

RING의 공간난방(space-heating) listing·보증 적용 여부

후보 물용 A/H의 160~180°F·3~5GPM 온도별 실측 BTU/h 곡선(IBC 표 형식으로 확보)

- TWIN 안2에서 온수기#2 보조 시 실제 합산 난방능력

3.4 경쟁 구도 — 이미 시장에 있는 완제품 사업자

RING TWIN이 겨냥하는 "가스 탱크리스 + 물용 A/H" 조합은 신규 카테고리가 아님.

Rinnai와 Rheem은 이미 자사 탱크리스 온수기 + 자사 물용(potable) 에어핸들러를 완제품 세트로 판매 중임(IBC도 Rheem 계열). 즉 검증된 시장이자 동시에 직접 경쟁자임.

위협: 수직계열 사업자는 열원·A/H·제어·보증을 한 브랜드로 묶어 인증·채널이 앞서 있음.

기회: 바로 그 때문에 독립 A/H 업체(iFlow·First Co·Hi-Velocity·Aspen 등)는 "Rinnai/Rheem이 아닌 열원"을 오히려 반김. VESTA가 이들과 손잡을 협업 문이 열려 있는 이유임.

VESTA 차별화 포인트: TWIN(2대 상호백업) 구조, 히팅박스(판형 HX 분리, 특허 출원), 보일러 태생 firetube 열교환기. 단순 "또 하나의 탱크리스 콤보"가 아니라 신뢰성·위생성으로 포지셔닝해야 함.

4. 핵심 결론

- RING TWIN(온수기 2대)과 결합 가능한 물용 에어핸들러 업체는 실재함. 기술적으로 160~180°F 출수와 48,000 BTU/h급 난방부하는 주요 후보들의 소형~중형 물용 코일로 대응 가능함.

기술보다 중요한 기준은 경쟁 여부임. 상대 업체가 온수기·보일러를 직접 만들거나 열원 제조사 계열이면 RING을 열원으로 채택할 협업 유인이 낮음.

우선 접촉 대상은 iFlow, Hi-Velocity, First Co.임. iFlow와 Hi-Velocity는 CSA P.9 경험이 있고(iFlow는 Navien 탱크리스와 통신 연동까지 표준 탑재), First Co.는 미국 소재 순수 A/H 업체로 탱크리스 전용 라인(UCXQBR, 순환펌프·밸브·제어보드 내장) 과 냉난방 통합 캐비닛(HCXW)을 이미 갖춰 협업 가치가 큼.

ADP, SunTherm, Ecologix, Aspen은 2차 후보임. 48,000 BTU/h급 모델 구성은 가능하나 P.9 인증 경험, 생산능력, OEM 의향 확인 필요함. 특히 Aspen은 미국 소재·탱크리스 열원 공식 지원·펌프 내장 옵션을 갖춘 신규 확인 후보임.

IBC, AIRMAX, EcoSmart/Radiant, Gradient Thermal은 기술 참고 또는 조건부 검토 대상임. 열원 제조사 또는 열원 제조 계열과 연결되어 RING 파트너로는 이해상충 가능성이 큼. 특히 IBC는 고온·고용량 벤치마크로 활용함. Magic-Pak(외벽 관통형 패키지 유닛)·IEC(상업용 팬코일)는 제품 카테고리가 달라 분리형 협업 후순위임.

진입 필수 인증은 안전 listing(가스·전기)과 개방루프 시 NSF임. CSA P.9는 미국 진입에 법적 필수가 아니라 캐나다 리베이트·신뢰성용 전략 인증임(§6). 기존 타사 P.9는 RING 적용을 보장하지 않으므로, 리베이트·캐나다를 노릴 경우 RING+A/H 조합으로 신규 시험이 필요함.

결합의 실질 관문은 상대 업체 의향이 아니라 RING 자신의 인증임. RING이 공간난방 listing·보증과 NSF/ANSI 음용수 인증을 확보하는 것이 협업의 선결 과제임(2.2 참조).

5. 협업 후보 우선순위

"근거" 열은 판단의 출처 수준(제조사 원문 / NRCan 목록 / 포럼 / 추정)을 표기함.

| 순위 | 업체 | 판단 | 이유 | 근거 | 첫 접촉 질문 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | iFlow | 우선 접촉 | 열원 미제조, CSA P.9 경험, 48k급 정합, Navien 탱크리스 통신연동 선례 | 제조사 원문 + NRCan | RING과 신규 P.9 시험 의향, OEM/공동브랜드 가능 여부 |
| 2 | Hi-Velocity | 우선 접촉 | 열원 미제조, P.9 경험 풍부, 180°F 고출력 대응 | 제조사 원문 + NRCan | 매뉴얼상 탱크리스 명시 없음 → RING 열원 승인 여부, Navien/Rinnai 독점·채널 제약, 일반 덕트 대응 |
| 3 | First Co. | 우선 접촉 | 미국 소재, 순수 A/H 전문, 탱크리스 전용 라인(UCXQBR) + 냉난방 통합 캐비닛(HCXW) | 제조사 원문 | P.9 신규 인증 참여 의향, 48k급 표준모델 추천, UCXQBR/HCXW 선택 |
| 4 | ADP | 2차 접촉 | 48,000 BTU/h에 가까운 모델 조합 가능, potable·6h 순환·동파방지 표준 | 제조사 원문 | 물용 라인 OEM 공급 가능성, 탱크리스 결합 경험, PSC 모터만인 점 |
| 5 | Aspen | 2차 접촉 | 미국 소재, 탱크리스 열원 공식 지원, 16~59k 커버, 펌프 내장 옵션 | 제조사 원문 | 온도별 능력곡선, potable/NSF listing, P.9 실적, OEM 정책 |
| 6 | SunTherm | 2차 접촉 | 48k급 모델 후보 존재(Navien P.9 실적) | 제조사 원문 + NRCan | 탱크리스 명시 지원 여부(보일러 중심 제어), 공식 GPM/CFM, 리드타임 |
| 7 | Ecologix | 2차 접촉 | 캐나다 하이드로닉 A/H 후보, 설치업자 평판 우수 | 포럼 + 추정 | 온수기·보일러 비경쟁성, 미국 유통·A/S, 생산능력 확인 |
| 참고 | IBC | 벤치마크 | 고온·고용량 물용 A/H와 인증 구조 참고(Tankless Mode 내장) | 제조사 원문 | Rheem 계열이라 파트너 우선순위 낮음 |
| 조건부 | AIRMAX | 조건부 | 기술은 적합하나 그룹 내 열원 브랜드 존재 | 제조사 자료 + 추정 | Glow/Flowmax 관계와 RING 협업 가능성 확인 |
| 후순위 | Magic-Pak, IEC | 카테고리 상이 | Magic-Pak=외벽 패키지형, IEC=상업용 팬코일. 분리형 협업 부적합 | 제조사 원문 | 외장 펌프·인터록 필요, 우선순위 낮음 |
| 제외 | EcoSmart/Radiant, Gradient Thermal | 제외 우선 | 열원 제조 계열 | 제조사 자료 + 추정 | 기술 참고만 |

참고: 별도 입수한 시장분석 자료에 업체별 점유율 수치(예: First Co 45~50%)가 있으나, 출처·산정근거가 확인되지 않고 자료 간 순위도 엇갈려 본 보고서에는 점유율 수치를 인용하지 않음. "First Co가 주거용 컴보의 대표 브랜드"라는 정성 판단만 유효함.

6. 인증 요건 — 필수 vs 전략 (CSA P.9 포함)

"인증"은 한 덩어리가 아니라 종류별로 필수 여부가 다름. 법적 필수와 전략적 인증을 구분해야 함.

| 인증 | 성격 | 미국 | 캐나다 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 안전 listing (가스 ANSI Z21/CSA, 전기·HVAC UL/CSA) | 안전·법적 | 필수 | 필수 | 없으면 판매·인스펙션 불가. RING은 온수기로서 이미 필요 |
| NSF/ANSI 372·61 (저납·음용수) | 음용수 법규 | 개방루프면 필수 | 동일 | 폐루프(히팅박스 판형HX)로 난방수 분리 시 난방 코일 부담 완화 |
| 공간난방 listing 범위 | 제품 listing | 난방 용도 포함 시 필수 | 필수 | 온수기 listing이 space-heating을 포함해야 함(Go/No-Go 1번) |
| CSA P.9 | 성능·효율 시험 | 법적 필수 아님 | 리베이트·ENERGY STAR엔 사실상 필요 | 진입 허가증이 아니라 리베이트·신뢰성 무기 |
| AHRI | 성능(자발) | 선택 | 선택 | 스펙 신뢰도 보조 |

즉 진입 최소요건은 안전 listing + (개방루프 시) NSF이고, CSA P.9는 미국 진입에 법적 필수가 아님. 다만 캐나다 리베이트·ENERGY STAR·스펙 신뢰도에서 강력한 이점이라 전략적으로 권장함. 폐루프(히팅박스) 설계를 기본으로 가면 인증 난이도와 코드 리스크를 동시에 낮출 수 있음.

CSA P.9 자체는 온수기 또는 보일러가 물용 에어핸들러에 온수를 공급해 난방과 급탕을 함께 처리하는 결합(combined) 시스템의 성능을 보는 시험체계로, RING TWIN System(온수기 2대 결합) 개념과 직접 맞닿아 있음. P.9를 추진할 경우 실무적으로 중요한 점은 다음과 같음.

인증은 제품 단독이 아니라 온수기 + 에어핸들러 조합 기준으로 봐야 함. TWIN은 2대 구성이므로 시스템 단위 시험 방식을 시험기관과 협의해야 함.

타사 온수기로 받은 기존 인증은 RING 적용을 자동 보장하지 않음.

이미 P.9 경험이 있는 A/H 업체는 시험자료, 기관 대응, 리포트 구조를 알고 있어 RING 신규 인증 파트너로 유리함.

캐나다 ENERGY STAR for New Homes, 유틸리티 리베이트 진입에서 P.9가 실무적으로 의미 있음.

NRCan 공식 목록 기준 P.9 조합은 85건임. 온수기 브랜드 기준으로 Navien 34, Rheem 20, Rinnai 10, Flowmax 9, Glow Brand 5, Radiant 4, IBC 3임. 에어핸들러/팬코일 기준으로 IBC 23, AIRMAX 21, Hi-Velocity 20, iFlow 14, EcoSmart 6, Rinnai 1임.

7. 주요 업체 검토

7.1 IBC Technologies

본사: 캐나다 Burnaby, BC. 미국 거점 New Jersey, Wisconsin. 2019년부터 Rheem 자회사임.

물용·냉매: 난방은 물용 하이드로닉 중심임. HC 모델은 냉방 코일 옵션을 둘 수 있음. 공기-물 히트펌프 등 IBC 시스템과 결합 가능함.

탱크리스 결합: 공식 지원함. 제품페이지에 "Lead-free coil for pairing with a tankless water heater" 명기, 설치매뉴얼에 탱크리스 연결 전용 섹션·펌웨어 'Tankless Mode'·탱크리스와 배관 10ft 이내 규정·NSF 372 인증까지 포함. AHU를 탱크리스에 근접 설치하고 하이드로펌프로 순환하는 구조임.

최대수온·출력: 최대수온 195°F. 180°F 기준 66,800~110,300 BTU/h 범위 모델 확인됨. 고온·고용량 벤치마크로 가치 큼.

경쟁 리스크: 높음. Rheem 계열이고 보일러·콤비보일러와 연결됨. RING 직접 파트너로는 이해상충 가능성이 큼.

활용 방향: 소싱·OEM 후보가 아니라 기술 벤치마크로 활용함. 코일 사양, 온도별 능력 곡선, 195°F 운전, P.9 조합 구조, 설치 매뉴얼을 참고함.

연락처: 1-844-HEAT-IBC, sales@ibcboiler.com

7.2 AIRMAX Technologies

본사: 캐나다 Ontario, Concord.

물용·냉매: MAXAIR 핫워터코일 등 물용 A/H 라인 보유. chilled coil, 타사 코일 수용 등 모듈식 구조도 가능함.

탱크리스 결합: 가능함. 탱크리스·보일러 매칭과 Rinnai 탱크리스 결합 판매 이력 확인됨.

최대수온·출력: 180°F EWT 정격. MAXAIR 라인에서 48,000~122,000 BTU/h 수준 대응 가능함.

경쟁 리스크: 중~높음. AirMax, Flowmax, Glow Brand 관계를 확인해야 함. Glow Brand가 탱크리스 온수기·콤비보일러 라인을 보유하므로 RING 협업 시 채널충돌 가능성 있음.

활용 방향: 기술은 적합하나 우선 협업 후보에서는 낮춤. 접촉 시 AirMax Technologies 계약 주체, Glow/Flowmax와의 관계, RING 전용 공급 가능성을 명확히 확인해야 함.

연락처: 905-264-1414, info@airmaxtechnologies.com

7.3 Hi-Velocity / Energy Saving Products

본사: 캐나다 Alberta, Edmonton. 1983년 창업.

물용·냉매: HWC 물용 코일 시리즈와 냉매용 라인을 모두 보유함. 대성이 찾는 물용 라인 있음.

탱크리스 결합: 가능함. Navien NPE-180/240, Rinnai 등과 CSA P.9 조합 경험 있음. 다만 코일 설치매뉴얼의 열원 예시에는 이중목적 온수탱크·보일러·태양열만 열거되고 '탱크리스'가 명시돼 있지 않음 → RING 결합은 유추 적용이며 접촉 시 명시 승인 확인 필요.

최대수온·출력: EWT 120~190°F 대응. potable(음용수) 계통 사용 공식 승인. 180°F 기준 HWC-50급은 약 54,500 BTU/h(5GPM), HWC-100은 약 122,900 BTU/h 수준. 24시간 5분 순환 타이머 내장, 공급·환수 스프링 체크밸브 필수, 코일 500psi 누설시험·저압강하 설계.

경쟁 리스크: 낮음. 열원 미제조로 RING과 비경쟁·상호보완 관계 가능함.

협업 적합성: 높음. 인증 경험과 비경쟁성을 동시에 갖춤. 다만 SDHV 소형덕트 니치 성격이 있어 일반 덕트 시장 대응 가능성을 확인해야 함.

확인사항: 탱크리스(RING) 열원 명시 승인, Navien/Rinnai와의 독점 조건, 일반 덕트용 폼팩터, RING 신규 인증 비용·일정.

연락처: 1-888-652-2219

7.4 First Co. / AquaTherm

본사: 미국 Texas, Dallas.

물용 라인(두 갈래): ① UCXQBR — 탱크리스 온수기 전용 라인(벽매립/클로젯형). ② HBXBX-HW, HCXW, MBXR-HW — 보일러·탱크리스 범용 및 냉난방 통합형(HCXW는 냉매 DX/히트펌프 코일 + 온수 코일을 한 캐비닛에 통합).

탱크리스 결합: 두 라인 모두 공식 지원하나 방식이 다름.

UCXQBR: 사양서에 "designed specifically for use with tankless water heaters" 명기. 탱크리스 전용 순환펌프·HW 체크밸브·에어퍼지밸브·다기능 제어보드가 완제품에 기본 내장 → RING과 배관 연결만으로 구성 가능(결합 난이도 최저). 60초/6시간 펌프 자동퍼지, 45초 코일 예열 송풍(찬바람 방지), 40°F 동파방지, NSF/ANSI 169:2016 listing.

HCXW: 냉난방 통합·대용량이나 펌프 미포함(현장 공급)이고 탱크리스 결합 시 흐름제어모듈 #940-2CV 별도 필요.

최대수온·출력: 열원 요건은 180°F 이하 + NSF/ANSI 음용수 인증. UCXQBR 상한은 "Up to 55,000 BTU/h" 이며 사양표는 160°F까지 게시 — 목표 48,000 BTU/h는 최상위 2개 모델(37UCXQBR 51.1k / 38UCXQBR 55.0k, 1,050 CFM)에서 충족됨. 그 이상 여유(대형 세대)가 필요하면 HCXW(최대 128k급)로 상향.

경쟁 리스크: 낮음. 순수 A/H 전문으로 열원 제조 이해상충이 낮음.

협업 적합성: 높음. P.9 목록에는 없으나 미국 소재, 탱크리스 전용 완제품(UCXQBR) 과 냉난방 통합 캐비닛(HCXW)을 모두 갖춘 점이 강점임.

확인사항: RING과 신규 P.9 인증 참여 의향, OEM/공동브랜드 가능성, UCXQBR/HCXW 라인 선택, 공급 MOQ, 납기. 참고로 4~5년 사용 후 판금 마감 관련 공기 누설 지적이 포럼에 있어 캐비닛 기밀 사양도 확인 권장.

7.5 ADP / Advanced Distributor Products

홈페이지: adpnow.com

물용 라인: B Series, MX Series. potable(음용수) 시스템 적합, 컨트롤보드에 "온수기 또는 보일러 작동용 보조접점" 표준 내장, 6시간마다 펌프 1분 순환(정체수 제거), 40°F 동파방지 표준. 단 온수 난방 모델은 PSC 모터만 제공(ECM 없음). 캐나다 도매 Ward Heating 온라인 취급 확인.

48k급 모델: MX-08(800CFM, 4-row)이 160°F·3GPM에서 43.1~51.9k, 180°F에서 52.9~63.7k BTU/h로 목표 충족. 온수기 열원 사용 시 배관 길이 제약을 사양서에 표로 명시(예: 3/4" 3GPM 최대 105ft — 온도손실 경고).

경쟁 리스크: 낮음. 열원 제조사는 아닌 것으로 봄.

협업 적합성: 중~높음. 48,000 BTU/h 기준 모델 정합성이 좋음. 다만 P.9 인증 경험, 탱크리스 결합 경험, OEM 정책, PSC 모터 한계 확인 필요함.

7.6 iFlow / iFLOW HVAC

홈페이지: iflowhvac.com

물용 라인: iFLH 시리즈(iFLH-140000/160000/180000). 매뉴얼상 적용 1순위가 '탱크리스 온수기' 이며 탱크·콤비·난방전용 열원까지 통합 설계. 순환펌프는 현장 공급이며 iFlow 순환제어로 구동.

CSA P.9: NRCan 목록 기준 14건 확인됨(Navien 11, Rinnai 3). CSA P.9-11 TPF 0.98 표방, NSF 372, 음용수 개방계 승인 + 24시간 자동 순환(정체수 방지). Navien 탱크리스와의 통신 연동이 표준 기능 — 한국계 온수기 + 미국 A/H 결합이 이미 시장에 존재함을 보여줌(RING도 유사 연동·인증 확보 필요).

48k급 모델: iFLH-160000이 140°F에서 48.4k, 160°F에서 62.6k BTU/h. 최소형 iFLH-140000도 목표 부하 커버 가능.

경쟁 리스크: 낮음. 열원 미제조 후보로 판단함.

협업 적합성: 매우 높음. 인증 보유, 48k급 정합, 비경쟁성, Navien 연동 선례를 동시에 충족함.

확인사항: RING 신규 인증 의향, OEM 납품 가능성, 스케일 침착은 보증 제외인 점(경수 지역 운전 리스크).

7.7 SunTherm / Mortex

홈페이지: mortexproducts.com

물용 라인: H41/H15(다위치, 최대 106k BTU@180°F, 동파방지 기본·펌프 옵션), 벽매립형 HO2/HO3(최대 109k@180°F), MSVE, SDXW 등. Navien H2Air + NPE-240A와 CSA P.9-11 조합 인증 실적 있음.

48k급 모델: SDXW-18이 180°F 기준 48,000 BTU/h 후보로 보임.

경쟁 리스크: 낮음. 열원 제조사는 아닌 것으로 봄. 단 MMVE 모듈러형 제어가 "펌프·보일러 구동 건접점" 중심으로 보일러 지향이고 탱크리스 지원 문구는 확인되지 않음.

협업 적합성: 중간. 모델 정합성은 있으나 탱크리스 명시 지원, 공식 GPM/CFM, 생산능력 확인 필요함. 연락처: 800-444-6354, Fort Worth, TX.

7.8 Ecologix

홈페이지: ecologix.ca

물용 라인: EC 시리즈.

48k급 모델: EC33. 180°F·4GPM·800CFM 조건에서 약 52,700 BTU/h 수준.

경쟁 리스크: 낮음~중간. 자체 히트펌프는 있으나 온수기·보일러 제조사는 아닌 것으로 봄.

협업 적합성: 중간. 캐나다 하이드로닉 시장 접근 후보로 가치 있음. 다만 유통망, 인증, 생산능력 확인 필요함.

7.9 EcoSmart / Radiant

홈페이지: ecosmartair.com

물용 라인: LVP, LVS, HVP 등.

48k급 모델: ES50LVP. 180°F·4GPM·800CFM 조건에서 약 61,020 BTU/h 수준.

경쟁 리스크: 높음. Radiant 계열로 보일러·탱크리스·콤비보일러 등 열원 사업과 연결됨.

협업 적합성: 낮음. 기술 참고 대상임. RING 파트너 후보로는 우선순위를 두지 않음.

7.10 Gradient Thermal

홈페이지: gradientthermal.com

물용 라인: tFC 팬코일.

48k급 모델: tFC 10LBN·10HEN 등은 180°F에서 73,000~85,000 BTU/h 수준으로 과대함. 최소형 06HBN은 약 44,000 BTU/h로 부족함.

경쟁 리스크: 높음. syncFURNACE 등 탱크리스·보일러를 자체 제조함.

협업 적합성: 낮음. 완제품 파트너보다 코일 단위 기술 참고 대상임.

7.11 Hydromax

물용 A/H 제조사로 보기 어려움. 동명 Amtrol HydroMax는 간접가열 온수탱크 성격임. RING+A/H 협업 후보에서 제외함.

7.12 Aspen Manufacturing (신규 확인 후보)

홈페이지: aspenmfg.com. 본사: 미국 Texas.

물용 라인: ABM(다위치)·ABW/AFW(벽매립)·AFM(고효율 다위치) 하이드로닉 A/H 시리즈. 코일 2·3·4열, 열용량 약 16,000~59,000 BTU/h로 목표 48,000 BTU/h 커버.

탱크리스 결합: 공식 지원함("hydronic air handlers can be connected to a condensing boiler or tankless water heater"). 순환펌프 있음/없음 옵션, 6시간마다 펌프 순환(정체수·동결 방지) — ADP와 동일 패턴.

경쟁 리스크: 낮음. 온수기·보일러 미제조로 판단됨.

협업 적합성: 중~높음. 미국 소재 + 탱크리스 지원 + 48k 정합 + 펌프 내장 옵션으로 2차 후보 적격. 확인 필요: 온도별(140/160/180°F) 능력곡선, potable/NSF listing, P.9 실적, OEM 정책. 문의 1-800-423-9007, 도매 F.W. Webb 등 취급.

7.13 참고 — 카테고리 상이 업체 (Magic-Pak, IEC)

별도 시장분석 자료에서 First Co와 함께 거론된 두 업체로, 제품은 실재하나 RING 분리형 협업에는 카테고리가 맞지 않음.

Magic-Pak (magicpak.com, Allied Air/Lennox 계열): V-Series HWC는 실재하나 외벽 관통형 올인원 패키지 유닛(SPVU) 으로 분리형 A/H가 아님. 내장 펌프가 없어 RING 결합 시 외장 펌프+24V 릴레이 필요. 다세대 신축 특화. (유사명 'Magic Aire'는 별개 회사로 하이드로닉 코일·A/H 제조 — 필요 시 별도 검토.)

IEC / International Environmental (iec-okc.com): VertiCal FXA/FHA 등 오피스·병원·호텔용 상업·기관용 페리미터 팬코일, 주문제작 중심. 주거 리트로핏 분리형과 결이 다르고, 수동형 코일이라 외장 펌프+W단자 인터록 필요.

8. 48,000 BTU/h급 모델 적합성

RING 출수 160~180°F 기준으로 48,000 BTU/h급 난방부하는 대부분 후보의 소형~중형 물용 A/H에서 대응 가능함. 따라서 핵심은 열량이 아니라 비경쟁성, 인증 경험, OEM 의향, 설치 편의임.

난방능력은 공급 물온도·유량·풍량에 따라 달라지므로 각 행에 측정 조건을 함께 표기함. "근거" 열은 수치 출처의 신뢰 수준(제조사 원문 / NRCan / 포럼 / 추정)을 나타냄.

| 업체 | 후보 모델/라인 | 조건(EWT·GPM·CFM) | 능력(BTU/h) | 근거 | 협업 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iFlow | iFLH-160000 | 140°F·2.9GPM / 160°F | 48,400 / 62,600 | 제조사 원문 | 1순위 |
| Hi-Velocity | HWC-50급 | 180°F·5GPM | 54,500 | 제조사 원문 | 1순위 |
| First Co. | UCXQBR 37/38(탱크리스 전용) | 160°F·4GPM·1,050CFM | 51,000~55,000 | 제조사 원문 | 1순위 |
| First Co. | HCXW(대용량) | 160°F 등 | 최대 128k급 | 제조사 원문 | 1순위 |
| ADP | MX-08 4-row | 160°F·3GPM·800CFM / 180°F | 48,700 / 59,700 | 제조사 원문 | 2순위 |
| Aspen | ABM 3~4열 | 개별 곡선 미확보(범위값) | 16,000~59,000 범위 | 제조사 원문(범위)·개별 추정 | 2순위 |
| SunTherm | SDXW-18 | 180°F | 약 48,000 | 추정 | 2순위 |
| Ecologix | EC33 | 180°F·4GPM·800CFM | 약 52,700 | 추정 | 2순위 |
| EcoSmart/Radiant | ES50LVP | 180°F·4GPM·800CFM | 약 61,000 | 추정 | 기술 참고 |
| Gradient Thermal | tFC 10LBN·10HEN | 180°F | 73,000~85,000 | 추정 | 과대, 경쟁 리스크 |

주의: 난방능력은 공급 물온도에 민감함(3장). 목표 48,000 BTU/h를 안정적으로 내려면 160°F에서도 충족되도록 코일·GPM·CFM을 잡아야 함. 180°F 상단은 여유이지 상시 조건으로 두지 않는 편이 온수기 내구·효율에 유리함. "추정" 행은 제조사 온도별 곡선을 RFI로 받아 확정해야 함.

9. RING 적용 시 신규 인증·실사 항목

- RING + 후보 A/H 조합의 P.9 또는 동등 시험 필요 여부, 2대(TWIN) 구성의 시험 방식

160~180°F 출수 조건에서 48,000 BTU/h 등 목표 부하별 GPM/CFM 산정 및 온도별 능력 곡선

히팅박스(판형 HX, 순환펌프, TMV), 체크밸브, 우선순위 제어, 동파방지·글리콜 로직

냉방 DX 코일 병설(HCXW형) 또는 기존 AC/히트펌프와의 조합 방식

누수 방지(드레인팬, 플로트스위치, 누수센서)와 목조주택 설치 기준

RING의 공간난방 listing·보증, NSF/ANSI 372(저납·음용수) 인증, 연속 고온 운전 내구

RING 최소 연소량(모듈레이션 하한)과 저부하 단락사이클링 특성, 고온 환수(비응축) 연속 운전 시 효율·능력 저하

설치 매뉴얼, 배관 길이·재질(초기 진입부 Type L 구리 권장), 열손실, 보온 기준

도매상 공급가, OEM 최소물량, 납기, AS 부품 공급

설치업자 교육자료와 커미셔닝 체크리스트

Navien/Rinnai 등 기존 인증 열원과의 독점·채널 제약

미국·캐나다별 리베이트 진입 조건, AHRI/CSA/Intertek 시험기관별 비용·기간

10. 실행 권고

10.1 1차 접촉

- iFlow — 인증 경험과 비경쟁성이 가장 좋음. RING 신규 P.9 조합 시험 의향을 바로 확인함.

Hi-Velocity — P.9 경험이 풍부하고 고출력 대응 가능함. Navien/Rinnai 관계와 SDHV 구조의 일반 덕트 적합성을 확인함.

First Co. — P.9 인증은 새로 해야 하지만 미국 소재 순수 A/H, 냉난방 통합 캐비닛(HCXW), 탱크리스 정식 지원이 강점임. OEM·공동개발 후보로 병행 접촉함.

10.2 2차 접촉

ADP, Aspen, SunTherm, Ecologix는 기술적으로 48k급 구성이 가능해 보임. P.9 인증 경험, OEM 정책, 대량 생산능력 확인 후 우선순위 조정함. Aspen은 탱크리스 지원·펌프 내장 옵션이 확인돼 접촉 우선도를 높일 수 있음.

10.3 제외 또는 벤치마크

IBC, AIRMAX, EcoSmart/Radiant, Gradient Thermal은 기술 자료와 인증 구조를 참고하되, RING 열원을 내세우는 협업 파트너로는 우선순위를 낮춤. 특히 IBC는 고온·고용량 능력의 벤치마크로 활용함.

10.4 실행 순서

- RING 자체 성능 벤치 테스트 (선행 관문) — 파트너 선정 전, 임의 하이드로닉 코일에 RING을 물려 연속운전 + 고온 환수(140~160°F 유입) 조건에서 160~180°F·목표 48,000 BTU/h 유지 여부와 토출 공기온도를 사내(LA 사무소)에서 측정함. 여기서 통과하지 못하면 이후 단계는 의미가 없으므로, 이 결과가 사업 진행의 1차 관문임(Go/No-Go의 180°F 연속정격·고온환수 항목과 동일).

(0단계 통과 시) iFlow, Hi-Velocity, First Co.에 동일한 RFI 발송

RING TWIN 조건(난방 160~180°F, 급탕 140~160°F, 목표 48,000 BTU/h, 2~5GPM, 500~1,000CFM, 냉방 DX 코일 병설)으로 모델 추천 및 온도별 능력 곡선 요청

RING과 신규 P.9 시험 시 비용·기간·시험기관 확인 (리베이트·캐나다 겨냥 시)

OEM, 공동브랜드, 단순소싱 3가지 협업모델별 견적 요청

가장 빠른 후보 1곳과 인증·설치 파일럿 진행

11. 제품 소개·소싱 채널

후보 업체의 카탈로그·견적·샘플을 확보하고 대면 접촉할 수 있는 실무 경로.

11.1 제조사 직접 채널

Hi-Velocity: 미국 50개 주 전체 대리점 파인더(hi-velocity.com/en/distributors/agents.htm). 일반문의 1-888-652-2219, 파트너십·대리점 780-453-2093, info@hi-velocity.com. 약 70개국 국제 대리망을 표방해 해외 제조사 접촉 구조 있음.

First Co.: firstco.com 자료실에서 UCXQBR·HCXW·HBXBX 시리즈 사양서 공개. 탱크리스 적용은 "Contact factory" 안내.

iFlow: iflowhvac.com 자료실에 매뉴얼·스펙·Navien 연동 문서 공개.

IBC: ibcboiler.com에 AHU 브로슈어·설치매뉴얼 공개, 1-844-HEAT-IBC(벤치마크 자료용).

Aspen: aspenmfg.com, 1-800-423-9007.

SunTherm/Mortex: 800-444-6354, Fort Worth, TX. 사이트 접속 차단 시 아카이브 경유.

ADP: adpnow.com에 MX 시리즈 스펙 가이드 공개.

11.2 전시회 (대면 소개 최적 창구)

AHR Expo 2027: 2027년 1월 25~27일, 시카고 McCormick Place. 출품 약 1,900개사·참관 55,000명·국제 출품 500개사+ 규모로 후보 업체 담당자를 한자리에서 접촉 가능. 온라인 출품업체 디렉토리(MapYourShow)로 사전 스크리닝 가능.

11.3 인증·정부 디렉토리

AHRI Directory (ahridirectory.org): 로그인 없이 브랜드·제품라인·인증정격 검색 가능. 'rated'와 'certified' 구분에 유의. 문의 (703) 524-8800.

NRCan Searchable Product List (spl-lpi.nrcan-rncan.gc.ca): CSA P.9 콤보 등재 조회처. 데이터는 판매자·인증기관 신고 기반이라 제조사 원문과 교차확인 필요하고, 등재≠법적 준수·비등재≠미인증인 점에 유의.

11.4 도매 유통

Ward Heating(캐나다, 계약자 대상 온라인 도매): hydronic A/H 카테고리에서 ADP를 취급(30일 반품). Ferguson·Winsupply 등 미국 대형 도매의 취급 브랜드는 각사 웹카탈로그에서 "hydronic air handler"로 후속 확인 필요.

12. 외부 근거

VESTA 회의록 (2026-05-18, 05-26, 06-09): RING TWIN System 개념, 온수기 2대(난방 160~180°F/급탕 140~160°F), 히팅박스(판형 HX·펌프·TMV) 특허, 공략 지역(시애틀·다코타·일리노이·미시간·뉴욕·보스턴·메인), 물대물 수용층 3% 니치, 에어핸들러 협력 방침

BRG Building Solutions, The North American Heating and Cooling Product Markets USA, May 2024: D:/claude_project/Chairman_minutes/data/US_Heating_B_WH_Report_May24.pdf

p.20: 난방설비 사용률 95.1%, 중앙 온풍로 58.3%, 히트펌프 14.4%, 스팀·온수 7.5%, 내장 전기난방 6.7%; 지역별 온풍로 보급률

부록 A.6.1: 천연가스 중앙 온풍로 약 4,740만 가구

p.21: 2023년 신규 단독주택 히트펌프 45%, 동북부 신규 온풍로 79%, 스팀·온수 4%

p.23: 지역별 천연가스 온수기 비중과 미국 온수기 연료 구성

IBC AHU 브로슈어(USA): AHU800~2000, 최대수온 195°F, 온도별 난방능력 곡선: D:/claude_project/Chairman_minutes/data/IBC_AHU-Brochure_USA.pdf

First Co HCXW(냉난방 통합) / HBXBX-HW 사양서: https://firstco.com/products/hcx-series/hcxw-psc/

First Co UCXQBR(탱크리스 전용) 사양서: https://firstco.com/wp-content/uploads/2021/08/UCXQBR620.pdf

Aspen Manufacturing 하이드로닉 A/H(ABM/ABW/AFM): https://www.aspenmfg.com/

EIA RECS 2020, Table HC6.1(난방)·HC8.1(온수): https://www.eia.gov/consumption/residential/data/2020/

NRCan searchable product list(구 P9COMBO 목록이 이 신규 주소로 이전): https://spl-lpi.nrcan-rncan.gc.ca/en-US

AHRI Directory of Certified Product Performance: https://ahridirectory.org / AHR Expo 2027: https://www.ahrexpo.com

설치업자·전문 근거: HeatingHelp, HVAC-Talk, RedFlagDeals 포럼 및 GreenBuildingAdvisor·Energy Vanguard(탱크리스 난방 장단점·보증·단락사이클링)

제조사: iflowhvac.com, hi-velocity.com, firstco.com, adpnow.com, aspenmfg.com, mortexproducts.com, ecologix.ca, ibcboiler.com, airmaxtechnologies.com, ecosmartair.com, gradientthermal.com, magicpak.com, iec-okc.com

RING NG↔LP 전환: Rinnai·Navien 공개 전환킷 기준(탱크리스 프로판 전환 표준)

근거·검증 note: 시장 수치는 US Heating 보고서(BRG)를 우선 기준으로 함. 업체별 사양(용량·인증·구성)은 제조사 스펙시트·설치매뉴얼 원문으로 확인함. 탱크리스 난방의 장단점·설치 이슈는 설치업자 포럼·전문 블로그를 근거로 하되, 이는 실사용 경향을 보여주는 일화적 근거로 통계치는 아님. 유튜브 설치영상, AIRMAX·EcoSmart·Gradient 세부 사양, 미국 대형 도매 취급 브랜드, 가스라인 코드 정량 근거는 추가 확인 대상임.